## Slide 1
VÍDEO 1 DE 3
Instalaciones receptoras de gas
Objeto, campo de aplicación, diseño y ejecución
Tema 04 · Reglamento · ITC-ICG 07
Notes: N1: ¿Por qué se dice que aquí empieza de verdad el Gas B?
N2: Mira, hasta ahora hemos visto el marco general, el reglamento y sus definiciones. Pero la instrucción que de verdad regula lo que tú montas con tus manos es esta, la ITC-ICG cero siete. Se ocupa de la instalación receptora, es decir, de todo el recorrido del gas desde que entra en el edificio hasta la llave del último aparato. En este primer vídeo vemos para qué sirve, a qué se aplica y, lo más técnico, cómo se diseña y se ejecuta: por dónde salen los humos, cómo son las chimeneas, los patios de ventilación, las salas de calderas y qué norma mandas según la presión. Son datos que caen sí o sí en el examen, así que aquí no sobra nada.

## Slide 2
002 / 025
Curso Gas B · Tema 04 · ITC-ICG 07 · Diseño y ejecución
Sobre este vídeo
70
kW: tope para salir a fachada
5
bar: frontera de norma UNE
24,4
kW: tiro natural solo para ACS
Notes: N1: ¿Y estos tres números por qué son tan importantes?
N2: Porque son las tres fronteras que más se preguntan de este vídeo. Setenta kilovatios es el tope de potencia para poder sacar los humos por la fachada en un aparato estanco o de tiro forzado. Cinco bar es la raya que decide qué norma técnica sigues: por debajo una, por encima otra. Y veinticuatro con cuatro kilovatios es el límite del aparato de tiro natural que solo hace agua caliente para poder salir también por fachada. Si te quedas con estas tres cifras, ya llevas medio vídeo ganado.

## Slide 3
003 / 025
Curso Gas B · Tema 04 · ITC-ICG 07 · Diseño y ejecución
PARTES DE ESTE VÍDEO
En este vídeo
01 Apartado 1
02 Apartado 2

## Slide 4
004 / 025
Curso Gas B · Tema 04 · ITC-ICG 07 · Diseño y ejecución
APARTADO 1 · OBJETO
¿Qué regula la ITC-ICG 07?
▸ Diseño, ejecución y utilización
▸ Instalaciones receptoras de gas
▸ También los locales y los aparatos
▸ Fin: seguridad de personas y bienes
IMAGEN
gas boiler installation in kitchen
Notes: N1: ¿Esto es solo para las tuberías?
N2: Buena pregunta, y la respuesta es que no, va mucho más allá. Fíjate en tres palabras que aparecen juntas: diseño, ejecución y utilización. Eso significa que la instrucción no solo dice cómo se monta la instalación, sino también cómo se proyecta antes y cómo se usa y se mantiene después. Es el manual completo, de la cuna a la sepultura. Y ahora el detalle que se pregunta: además de las tuberías, regula los locales donde va todo, la cocina, el cuarto del contador, la sala de calderas, y también los aparatos que enchufas al final. Ejemplo de obra: si la caldera está bien montada pero la cocina no ventila como toca, la instalación no cumple, porque el local también entra en la norma.

## Slide 5
005 / 025
Curso Gas B · Tema 04 · ITC-ICG 07 · Diseño y ejecución
APARTADO 1 · CAMPO DE APLICACIÓN
La instalación receptora
▸ De la llave de acometida (fuera)
▸ A la llave del aparato (dentro)
▸ Tres tramos encajados
▸ Acometida interior, común, individual
IMAGEN
gas meter cabinet in building wall
Notes: N1: ¿Y qué es exactamente la instalación receptora?
N2: Recupéralo del tema del reglamento: es todo el conjunto de tuberías y accesorios que va desde la llave de acometida, que se queda fuera y no cuenta, hasta las llaves de conexión de cada aparato, que sí cuentan. En el caso más completo tiene tres tramos metidos uno dentro de otro: primero la acometida interior, que entra de la calle al edificio; luego la instalación común, el montante que sube por el edificio; y por último la instalación individual, la de dentro de cada vivienda. La ITC-ICG cero siete es la que pone las reglas a todo ese conjunto. Si no tienes claros los tres tramos, párate un momento y repásalos, porque los vamos a usar todo el rato.

## Slide 6
006 / 025
Curso Gas B · Tema 04 · ITC-ICG 07 · Diseño y ejecución
APARTADO 2 · EVACUACIÓN DE HUMOS
Chimeneas: diseño y cálculo
▸ Obra nueva y rehabilitación
▸ UNE 123001
▸ UNE-EN 13384-1 y 13384-2
IMAGEN
metal chimney flue on building roof
Notes: N1: ¿Tengo que aprenderme a calcular esas normas?
N2: Tranquilo, no. Nadie te va a pedir que calcules una chimenea de memoria. Lo que sí tienes que saber es quién manda en cada cosa. Para diseñar y calcular la chimenea de un edificio nuevo o rehabilitado, mandan tres normas: la UNE ciento veintitrés mil uno, y las dos UNE-EN trece mil trescientos ochenta y cuatro, la uno y la dos. Piensa que es como el plano de cálculo: te dice qué diámetro y qué tiro necesita la chimenea para que los humos salgan bien y no se te devuelvan a la vivienda. En el examen te preguntan la referencia de la norma, no el número final del cálculo.

## Slide 7
007 / 025
Curso Gas B · Tema 04 · ITC-ICG 07 · Diseño y ejecución
APARTADO 2 · EVACUACIÓN DE HUMOS
Chimeneas: materiales
▸ Metálicas: UNE-EN 1856-1
▸ No metálicas: NTE-ISH-74
▸ Truco: 1856 es de metal
IMAGEN
stainless steel flue pipe section
Notes: N1: ¿Y cómo distingo qué norma es para el material?
N2: Aquí hay solo dos opciones y un truco. Si la chimenea es metálica, normalmente de acero inoxidable, el material lo manda la UNE-EN mil ochocientos cincuenta y seis guion uno. Si no es metálica, por ejemplo de obra o cerámica, entonces la ene te e, ese hache, setenta y cuatro. El truco para no fallar: mil ochocientos cincuenta y seis es de metal. Repítelo un par de veces y ya no se te olvida. Por qué importa: una chimenea de un material que no aguanta la temperatura o los ácidos de la condensación se degrada, y una chimenea rota deja escapar humos con monóxido dentro del edificio.

## Slide 8
008 / 025
Curso Gas B · Tema 04 · ITC-ICG 07 · Diseño y ejecución
APARTADO 2 · EVACUACIÓN DE HUMOS
La regla: por cubierta
▸ Norma general: humos por el tejado
▸ Reformas: si hay conducto adecuado
▸ se usa el conducto existente
IMAGEN
chimney outlets on rooftop
Notes: N1: ¿Por dónde salen los humos normalmente?
N2: La regla general es fácil y conviene grabarla: los productos de la combustión salen por cubierta, es decir, por el tejado. Esa es la forma segura, porque arriba se dispersan y no molestan a nadie. Hay una excepción práctica para reformas: si el edificio ya tiene un conducto de evacuación que sirve para el nuevo aparato y cumple la reglamentación de hoy, aprovechas ese conducto que ya existe en lugar de abrir uno nuevo. Ejemplo de obra: cambias una caldera vieja por una nueva compatible y el humero de siempre vale, pues se reutiliza. Ahora bien, hay casos en que se permite sacar por fachada, y eso lo vemos en la siguiente.

## Slide 9
009 / 025
Curso Gas B · Tema 04 · ITC-ICG 07 · Diseño y ejecución
APARTADO 2 · SALIDA A FACHADA
Excepción: salida al exterior
▸ Estancos o tiro forzado ≤ 70 kW
▸ Tiro natural solo ACS ≤ 24,4 kW
▸ Sin perjuicio del RITE
IMAGEN
gas boiler flue outlet on facade wall
Notes: N1: ¿Cuándo puedo sacar los humos por la pared en vez de por el tejado?
N2: Solo en dos casos pequeños y seguros, y estas dos cifras son de las estrella. Uno: aparatos estancos o de tiro forzado con potencia igual o menor de setenta kilovatios. Dos: aparatos de tiro natural que sirvan únicamente para agua caliente sanitaria, con potencia igual o menor de veinticuatro con cuatro kilovatios. Fíjate en la lógica: al tiro natural, que es el más primitivo, solo se le deja si es exclusivo de agua caliente y muy pequeño; a los estancos y de tiro forzado, que controlan mejor los humos, se les deja hasta setenta. Y una coletilla que se repite: sin perjuicio del RITE, que significa que aunque el gas te lo permita, el reglamento de calefacción puede poner condiciones extra. No se contradicen, se suman.

## Slide 10
010 / 025
Curso Gas B · Tema 04 · ITC-ICG 07 · Diseño y ejecución
⚡ PREGUNTA RÁPIDA
¿Hasta qué potencia puede un aparato estanco o de tiro forzado evacuar los humos a fachada?
A
24,4 kW
B
70 kW
C
2.000 kW
D
5 kW
Notes: N1: Aquí va una de las cifras estrella del vídeo. Un aparato estanco o de tiro forzado quiere sacar los humos por la pared en lugar de por el tejado. ¿Hasta qué potencia se lo permiten?
N2: Piensa que el estanco y el de tiro forzado son los que mejor controlan sus humos, así que el reglamento les da más margen que al tiro natural. Una de las opciones es la del tiro natural, no la mezcles.

## Slide 11
011 / 025
Curso Gas B · Tema 04 · ITC-ICG 07 · Diseño y ejecución
✔ RESPUESTA: B
¿Hasta qué potencia puede un aparato estanco o de tiro forzado evacuar los humos a fachada?
B. 70 kW
Por qué: Los estancos y de tiro forzado, más seguros, pueden salir a fachada hasta setenta kilovatios; el tiro natural de solo agua caliente se queda en veinticuatro con cuatro.
Notes: N1: ¿Por qué setenta y no otra?
N2: Porque la salida directa a fachada se reserva a aparatos estancos o de tiro forzado de potencia igual o menor de setenta kilovatios. La cifra de veinticuatro con cuatro es la trampa: esa es solo para el tiro natural que hace únicamente agua caliente. El truco para no fallar: más control sobre los humos, más potencia permitida; setenta para los seguros, veinticuatro con cuatro para el primitivo.

## Slide 12
012 / 025
Curso Gas B · Tema 04 · ITC-ICG 07 · Diseño y ejecución
APARTADO 2 · TIPOS DE APARATO
Estanco, tiro forzado, tiro natural
▸ Estanco: aire de fuera, humos fuera
▸ Tiro forzado: un ventilador empuja
▸ Tiro natural: suben solos por calor
IMAGEN
sealed combustion gas boiler with concentric flue
Notes: N1: ¿Y qué diferencia hay entre esos tres tipos?
N2: Vamos de lo más seguro a lo menos. Un aparato estanco coge el aire de fuera y echa los humos fuera por un conducto cerrado; no toca en ningún momento el aire de la habitación, por eso es el más seguro. Uno de tiro forzado lleva un ventilador que empuja los humos hacia afuera; ayuda a que salgan aunque el conducto sea largo. Y uno de tiro natural deja que los humos suban solos, simplemente porque están calientes y pesan menos, como el humo de una hoguera. Entiende esto y entiendes las cifras de antes: cuanto más control tiene el aparato sobre sus humos, más margen te da el reglamento para sacarlos por fachada. Por eso los estancos y de tiro forzado llegan a setenta y el tiro natural se queda en veinticuatro con cuatro y solo para agua caliente.

## Slide 13
013 / 025
Curso Gas B · Tema 04 · ITC-ICG 07 · Diseño y ejecución
APARTADO 2 · PATIOS DE VENTILACIÓN
Patios para aparatos conducidos
▸ Edificio existente: 0,5 × NT (mín. 4 m²)
▸ Obra nueva: 1 × NT (más de 6 m²)
▸ NT = locales que tiran al patio
IMAGEN
interior ventilation courtyard of apartment building
Notes: N1: ¿Qué tamaño tiene que tener el patio de ventilación?
N2: Depende de si el edificio es de siempre o de obra nueva, y son dos fórmulas que no debes mezclar. En un edificio ya existente, la superficie en planta del patio tiene que ser al menos cero coma cinco por ene te, y nunca menos de cuatro metros cuadrados. En obra nueva se exige el doble, uno por ene te, y siempre más de seis metros cuadrados. ¿Qué es ese ene te? Simplemente el número de locales o viviendas que tiran sus humos a ese patio; cuantos más aparatos desembocan, más grande tiene que ser. La idea de fondo: en obra nueva, como se diseña desde cero, se pide más holgura. Un patio corto se convierte en una trampa de gases donde los aparatos no tiran y se acaban apagando.

## Slide 14
014 / 025
Curso Gas B · Tema 04 · ITC-ICG 07 · Diseño y ejecución
APARTADO 2 · PATIOS DE VENTILACIÓN
Superficie mínima del patio de ventilación
Situación | Superficie mínima en planta | Mínimo absoluto
Patio en edificio existente | 0,5 × NT | 4 m²
Patio en edificio de nueva edificación | 1 × NT | mayor que 6 m²
Qué significa: NT es el número de locales que echan sus humos al patio: cuantos más, mayor debe ser.
Notes: N1: ¿Qué superficie mínima tiene que tener un patio de ventilación?
N2: Esta tabla te da las dos fórmulas que no debes mezclar. En la columna de la izquierda está la situación, en el centro la superficie mínima en planta y a la derecha el mínimo absoluto que nunca puedes bajar. Primera fila, patio de un edificio ya existente: la superficie tiene que ser al menos cero coma cinco por ene te, y nunca menos de cuatro metros cuadrados. Segunda fila, patio de obra nueva: se exige el doble, uno por ene te, y siempre más de seis metros cuadrados. Ese ene te es el número de locales o viviendas que tiran sus humos a ese patio. Ejemplo de obra: si a un patio de un edificio nuevo desembocan ocho viviendas, uno por ocho son ocho metros cuadrados de superficie mínima. La idea de fondo: en obra nueva se pide más holgura porque se diseña desde cero.

## Slide 15
015 / 025
Curso Gas B · Tema 04 · ITC-ICG 07 · Diseño y ejecución
APARTADO 2 · PATIOS DE VENTILACIÓN
Si el patio está techado
▸ Abertura permanente al exterior
▸ 25 % de la sección en planta
▸ Mínimo 4 m²
IMAGEN
covered courtyard with open ventilation grille at top
Notes: N1: ¿Y si el patio está tapado por arriba?
N2: Entonces hay que dejar un hueco permanente al aire libre. Concretamente, el techado debe dejar libre una abertura de comunicación con el exterior de al menos el veinticinco por ciento de la sección en planta del patio, con un mínimo de cuatro metros cuadrados. Es puro sentido común: si tapas el patio y lo sellas del todo, los humos no tienen por dónde salir y se acumulan; sería una trampa de gases. Fíjate en la palabra permanente: no vale una ventana o una compuerta que alguien pueda cerrar un día de frío, tiene que estar siempre abierta. Una cuarta parte del patio abierta al cielo, como mínimo.

## Slide 16
016 / 025
Curso Gas B · Tema 04 · ITC-ICG 07 · Diseño y ejecución
APARTADO 2 · GRANDES POTENCIAS
Más de 70 kW: sala de máquinas
▸ Calderas > 70 kW → UNE 60601
▸ También absorción y cogeneración
▸ Potencia conjunta: se suma
IMAGEN
industrial gas boiler room
Notes: N1: ¿Qué pasa cuando la caldera es muy grande?
N2: Ata este cabo, que el número mágico son setenta kilovatios. Por encima de setenta, una caldera de calefacción o de agua caliente ya no es un aparato doméstico cualquiera: es maquinaria seria que tiene que ir en una sala de máquinas con las condiciones de la UNE sesenta mil seiscientos uno. Lo mismo vale para los equipos de llama directa de refrigeración por absorción y para los de generación eléctrica o cogeneración, si juntos pasan de setenta. Y ojo a la palabra conjunta: las potencias se suman. Tres equipos de treinta kilovatios trabajando juntos son noventa, así que pasan de setenta y toca sala de máquinas. Truco: sesenta mil seiscientos uno igual a salas de calderas. Por debajo de setenta, la norma general es la sesenta mil seiscientos setenta, que vemos ahora.

## Slide 17
017 / 025
Curso Gas B · Tema 04 · ITC-ICG 07 · Diseño y ejecución
⚡ PREGUNTA RÁPIDA
Tres equipos de gas de 30 kW trabajan juntos. ¿Qué exige la norma?
A
Nada especial, cada uno baja de 70 kW
B
Sala de máquinas conforme a UNE 60601
C
Salida obligatoria a fachada
D
Proyecto según UNE 60620
Notes: N1: Tres equipos de treinta kilovatios cada uno, funcionando a la vez. ¿Hay que hacer algo especial?
N2: La palabra clave es conjunta. Fíjate en si las potencias se miran por separado o se suman. Ahí está el truco de la pregunta.

## Slide 18
018 / 025
Curso Gas B · Tema 04 · ITC-ICG 07 · Diseño y ejecución
✔ RESPUESTA: B
Tres equipos de gas de 30 kW trabajan juntos. ¿Qué exige la norma?
B. Sala de máquinas conforme a UNE 60601
Por qué: La potencia se suma: tres por treinta son noventa kilovatios, se pasa de setenta y toca sala de máquinas con UNE 60601.
Notes: N1: ¿Por qué sala de máquinas?
N2: Porque la potencia útil nominal es conjunta, o sea que se suma: treinta más treinta más treinta son noventa kilovatios. Al pasar de setenta, deja de ser cosa doméstica y exige sala de máquinas con la UNE sesenta mil seiscientos uno. La trampa era mirar cada equipo por separado y ver treinta; pero si trabajan juntos, mandan los noventa.

## Slide 19
019 / 025
Curso Gas B · Tema 04 · ITC-ICG 07 · Diseño y ejecución
APARTADO 2 · NORMA SEGÚN PRESIÓN
La frontera de los 5 bar
▸ Hasta 5 bar → UNE 60670
▸ Más de 5 bar → UNE 60620
▸ MOP: presión máxima de operación
IMAGEN
gas pressure regulator and gauge
Notes: N1: ¿Cómo sé qué norma técnica tengo que seguir?
N2: Lo decide la presión máxima de operación, y esta es de las preguntas más repetidas de todo el Gas B. Chuleta: hasta cinco bar, sigues la UNE sesenta mil seiscientos setenta, la de toda la vida para instalaciones receptoras normales; por encima de cinco bar, la UNE sesenta mil seiscientos veinte, la de alta presión. Como instalador de categoría be trabajarás casi siempre con la seiscientos setenta. Esa presión máxima de operación la verás escrita como eme o pe, del inglés, y es la presión más alta a la que la instalación trabaja de forma normal y continua; no la confundas con la de prueba ni con la de diseño. Memoriza el par: seiscientos setenta es baja presión hasta cinco bar; seiscientos veinte es alta presión por encima de cinco.

## Slide 20
020 / 025
Curso Gas B · Tema 04 · ITC-ICG 07 · Diseño y ejecución
APARTADO 2 · NORMA SEGÚN PRESIÓN
Norma UNE según la presión máxima de operación
Presión máxima de operación (MOP) | Norma que aplica
Hasta 5 bar | UNE 60670
Superior a 5 bar | UNE 60620
Qué significa: La MOP es la presión más alta a la que la instalación trabaja de forma continua y normal.
Notes: N1: ¿Qué norma técnica sigo según la presión?
N2: Esta tabla resuelve una de las preguntas más repetidas de todo el Gas B. A la izquierda tienes la presión máxima de operación, la que en la normativa verás como eme o pe, y a la derecha la norma que te toca seguir. Primera fila: hasta cinco bar, la UNE sesenta mil seiscientos setenta, la de toda la vida para instalaciones receptoras normales. Segunda fila: por encima de cinco bar, la UNE sesenta mil seiscientos veinte, la de alta presión. Ejemplo de obra: una instalación doméstica que recibe gas a un bar va por la seiscientos setenta; como categoría be trabajarás casi siempre con esa. Memoriza el par y no falles la frontera de los cinco bar.

## Slide 21
021 / 025
Curso Gas B · Tema 04 · ITC-ICG 07 · Diseño y ejecución
⚡ PREGUNTA RÁPIDA
Una instalación receptora trabaja a 6 bar. ¿Qué norma UNE le corresponde?
A
UNE 60670
B
UNE 60601
C
UNE 60620
D
UNE 60310
Notes: N1: Seis bar, por encima de la raya. ¿Qué norma toca?
N2: Acuérdate de la frontera de los cinco bar que acabamos de ver en la tabla. Dos de las opciones son normas que ni siquiera van de esto; céntrate en el par de la presión.

## Slide 22
022 / 025
Curso Gas B · Tema 04 · ITC-ICG 07 · Diseño y ejecución
✔ RESPUESTA: C
Una instalación receptora trabaja a 6 bar. ¿Qué norma UNE le corresponde?
C. UNE 60620
Por qué: Por encima de cinco bar manda la UNE 60620, la de alta presión; hasta cinco bar sería la 60670.
Notes: N1: ¿Por qué la seiscientos veinte?
N2: Porque seis bar es superior a cinco, y por encima de cinco bar manda la UNE sesenta mil seiscientos veinte, la de alta presión. La seiscientos setenta se habría quedado corta, es para hasta cinco bar. Las otras dos, la seiscientos uno de salas de máquinas y la trescientos diez de acometidas, son de otra cosa. Truco: pasas de cinco, subes de norma.

## Slide 23
023 / 025
Curso Gas B · Tema 04 · ITC-ICG 07 · Diseño y ejecución
APARTADO 2 · UBICACIÓN DE APARATOS
Circuito abierto conducido: dónde
▸ Galerías, terrazas, locales exclusivos
▸ Lavaderos, garajes individuales
▸ En cocina: sin robar el tiro al extractor
▸ Solo ACS: sin estas limitaciones
IMAGEN
wall mounted gas water heater in laundry room
Notes: N1: ¿Qué es un aparato de circuito abierto conducido y por qué no puedo ponerlo donde quiera?
N2: Vamos con calma. Circuito abierto quiere decir que el aparato coge el aire para quemar de la propia habitación; conducido quiere decir que los humos sí salen por un conducto. O sea, respira del cuarto pero echa el humo fuera. Como respira del cuarto, el reglamento no quiere que lo pongas en cualquier sitio: sí en galerías, terrazas, recintos o locales exclusivos para estos aparatos, y en locales de uso restringido como lavaderos o garajes individuales. En la cocina se puede, pero con una condición importante: que el extractor mecánico de la cocina no le robe el tiro al aparato, porque si el extractor tira más fuerte, invierte los humos y mete monóxido en la casa. Y la excepción que se pregunta: si el aparato es solo para agua caliente sanitaria, un calentador de toda la vida, estas limitaciones no le aplican.

## Slide 24
024 / 025
Curso Gas B · Tema 04 · ITC-ICG 07 · Diseño y ejecución
APARTADO 2 · TRAMOS ENTERRADOS
Tubería bajo tierra
▸ Enterrado → UNE 60310 y 60311
▸ Consulta el material al distribuidor
▸ Debe ser compatible con la red
IMAGEN
buried yellow gas pipe in trench
Notes: N1: ¿Y si la tubería va enterrada, cambia algo?
N2: Cambia bastante. Cuando la tubería va bajo tierra ya no valen las reglas de la tubería vista; se aplican las normas de acometidas, la UNE sesenta mil trescientos diez y la sesenta mil trescientos once. Truco corto: enterrado igual a trescientos diez y trescientos once. Y aquí un detalle práctico que cae en examen: antes de diseñar una acometida interior enterrada, tienes que preguntar al distribuidor de qué material es su red, porque tu tubería tiene que ser compatible con ella. No puedes unir bajo tierra cualquier material con cualquier otro, porque una unión mal casada se corroe y acaba en una fuga que no ves hasta que huele. Nunca improvises el material enterrado sin ese dato.

## Slide 25
LO QUE YA DOMINAS
Ya sabes diseñar la salida de humos
✓ ITC-ICG 07 manda: diseño, ejecución y uso
✓ Humos por cubierta; fachada solo ≤ 70 y 24,4 kW
✓ La presión decide la norma: 5 bar, la raya
✓ Enterrado y grandes potencias, reglas propias
Con esto ya colocas cada norma en su sitio. Vamos a por los papeles y la puesta en servicio.
Notes: N1: Cerramos fuerte. ¿Qué me tengo que llevar de este vídeo?
N2: Reconstruyamos el hilo. Primero, la ITC-ICG cero siete es tu manual de la instalación receptora: manda en el diseño, la ejecución y la utilización, e incluye los locales y los aparatos, no solo los tubos. Segundo, los humos son seguridad: salen por cubierta, y solo por fachada en casos pequeños, estancos o tiro forzado hasta setenta kilovatios y tiro natural de solo agua caliente hasta veinticuatro con cuatro. Tercero, la presión elige la norma: hasta cinco bar la sesenta mil seiscientos setenta, por encima la seiscientos veinte. Y cuarto, lo enterrado va por las normas de acometidas y lo gordo, por encima de setenta, a sala de máquinas con la sesenta mil seiscientos uno.
N1: ¿Y cómo cae esto en el examen?
N2: Te lo preguntan cruzado, con las cifras: te dan una potencia y un tipo de aparato y quieren saber si puede salir por fachada; o te dan una presión y quieren la norma. En la obra decide cosas muy reales: si dimensionas mal una chimenea o sacas humos por donde no toca, te tumban la puesta en servicio y le creas un problema de monóxido al vecino. Hoy ya eres más gasista que ayer: sabes por dónde tienen que salir los humos y con qué norma se monta cada cosa. En el siguiente vídeo damos el salto a los papeles: cuándo hace falta proyecto, qué pruebas se hacen y cómo una instalación pasa de estar montada a tener gas. Te espero allí.