## Slide 1
VÍDEO 4 DE 4
Placa de características y seguridad
Anexos 2 y 3: marcado, prescripciones y pruebas
Tema 05 · Reglamento · ITC-ICG 08
Notes: N1: El aparato tiene que llevar su DNI y aguantar lo que promete. ¿Dónde lo dice?
N2: En los dos últimos anexos de la ITC-ICG cero ocho, y con ellos cerramos el tema. El anexo dos fija qué datos lleva la placa de características y cómo se comprueba que ese marcado no se borra. El anexo tres recoge las prescripciones de seguridad y las pruebas que debe superar un aparato cuando no existe una norma específica para él: el listado largo de exigencias de diseño, los famosos dos punto tres, y las pruebas de estanquidad y funcionamiento. Es denso, pero cae en el examen a base de detalles, así que vamos a ordenarlo bien.

## Slide 2
002 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
Sobre este vídeo
20
prescripciones de seguridad
2
anexos: placa y prescripciones
1
norma para toda la placa
Notes: N1: ¿Qué tres números cierran la ITC?
N2: Tres. Primero, veinte prescripciones de seguridad en el anexo tres, del dos tres uno al dos tres veinte, que agruparemos por ideas para no perdernos. Segundo, dos anexos, que son los que vemos hoy: el de la placa y el de las prescripciones. Y tercero, una sola norma, la UNE sesenta mil setecientos cincuenta, con la que se verifica todo lo de la placa: indelebilidad, corrosión y adherencia. Con estos tres números tienes el mapa del vídeo.

## Slide 3
003 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
PARTES DE ESTE VÍDEO
En este vídeo
01 Anexo 2
02 Anexo 3

## Slide 4
004 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
ANEXO 2 · PLACA
La placa es el DNI del aparato
▸ Fijada sólida y duraderamente
▸ Visible y legible
▸ Caracteres indelebles
IMAGEN
gas appliance metal nameplate
Notes: N1: ¿Por qué tanta exigencia con la placa?
N2: Empecemos por la idea sencilla y luego la afinamos. Igual que un coche lleva su ficha técnica, cada aparato lleva su placa de características con lo esencial. La norma exige que vaya fijada de forma sólida y duradera, visible y legible, y con caracteres indelebles, es decir, que no se borran. ¿Por qué indelebles? Porque dentro de años alguien tendrá que leerla para revisar o reparar el aparato. Una placa que se borra es un DNI inservible.

## Slide 5
005 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
ANEXO 2 · CONTENIDO
Qué datos lleva la placa
▸ Fabricante e importador
▸ Marca, modelo y nº de serie
▸ Categoría del aparato
▸ Gas y presión de reglaje
▸ Consumo (kW/PCI) y datos eléctricos
IMAGEN
boiler rating plate data closeup
Notes: N1: ¿Qué lees exactamente en la placa?
N2: Los datos mínimos, y conviene sabérselos porque son los que usas a diario. El nombre o marca del fabricante y, en su caso, el importador. La denominación comercial, con marca y modelo. El número de serie o fabricación. La categoría del aparato, que recuerda, es la de los gases que admite. El tipo de gas en relación con la presión, indicando solo la presión del reglaje actual. El consumo calorífico nominal en kilovatios, referido al poder calorífico inferior. Y los datos eléctricos: naturaleza y tensión de la corriente y potencia máxima absorbida, en voltios, amperios, hercios y kilovatios. Son, ni más ni menos, los datos que necesitas para regular, revisar y rellenar el certificado de puesta en marcha.

## Slide 6
006 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
ANEXO 2 · DETALLES
El hueco para tu anotación
▸ Consumo regulable: espacio libre
▸ Anotas el consumo que has regulado
▸ Consumo en kW sobre PCI
IMAGEN
technician writing on appliance label
Notes: N1: ¿La placa la escribe solo la fábrica?
N2: No del todo, y este detalle gusta al examen. En los aparatos de consumo calorífico regulable, la placa deja un espacio libre para que tú, el instalador, sitúes la indicación del valor del consumo al que lo has dejado regulado durante la puesta en marcha. Es, en cierto modo, tu firma técnica sobre el propio aparato. Y aprovechemos para traducir unas siglas que salen aquí: el consumo se expresa en kilovatios referidos al poder calorífico inferior, el PCI, que es la energía que da el gas sin aprovechar el calor del vapor de agua de los humos. Basta con reconocer las siglas: PCI, poder calorífico inferior, la referencia estándar del sector.

## Slide 7
007 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
ANEXO 2 · ADVERTENCIAS
Las dos advertencias
▸ General: normas + lugar ventilado
▸ General: consultar instrucciones
▸ Exterior: uso exclusivo al aire libre
IMAGEN
outdoor patio gas heater
Notes: N1: ¿Qué frases obliga a poner la norma en el aparato?
N2: Dos, y el examen puede citarte la literal, así que quédate con la idea. La advertencia general viene a decir: instalar de acuerdo con las normas en vigor, utilizar únicamente en lugares suficientemente ventilados y consultar las instrucciones antes de instalar y usar. Y si el aparato es de uso exclusivo al aire libre, lleva además esa frase, que puede ir en la propia placa o en una placa independiente. Y no es adorno burocrático: meter en un local cerrado un aparato pensado solo para exterior es la receta directa de la intoxicación por monóxido de carbono.

## Slide 8
008 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
ANEXO 2 · VERIFICACIÓN
Que la placa dure
▸ Indelebilidad, corrosión y adherencia
▸ Todo con la UNE 60750
▸ Resiste frotamiento, humedad y calor
IMAGEN
durability testing metal plate
Notes: N1: ¿Cómo se comprueba que la placa aguanta con el tiempo?
N2: No te compliques, porque todo apunta a la misma norma. La indelebilidad de los caracteres, la resistencia a la corrosión cuando la placa es metálica, y la adherencia cuando es adhesiva, se verifican con la UNE sesenta mil setecientos cincuenta. La lógica de fondo es simple: la placa tiene que durar tanto como el aparato, aunque la froten, se moje o se caliente. Y por eso la norma exige que, tras todos los ensayos, los caracteres sigan legibles, la placa no se haya deformado y no se despegue fácilmente. De poco sirve un DNI que se borra al segundo año.

## Slide 9
009 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
⚡ PREGUNTA RÁPIDA
¿Con qué norma se verifican la indelebilidad, la corrosión y la adherencia de la placa de características?
A
UNE 60670-7
B
UNE 60750
C
UNE-EN ISO 9001
D
UNE-EN 437
Notes: N1: Una sola norma resume toda la placa.
N2: No te dejes liar por otras normas del tema. Piensa en la que garantiza que el marcado no se borra, no se corroe y no se despega.

## Slide 10
010 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
✔ RESPUESTA: B
¿Con qué norma se verifican la indelebilidad, la corrosión y la adherencia de la placa de características?
B. UNE 60750
Por qué: Toda la placa (indelebilidad de los caracteres, resistencia a la corrosión y adherencia) se comprueba con la UNE 60750.
Notes: N1: ¿Por qué esa norma?
N2: Porque la ITC remite las tres cualidades de la placa, indelebilidad, corrosión y adherencia, a la misma norma, la une sesenta mil setecientos cincuenta. El truco: la parte siete es de conexión, la nueve mil uno es de calidad y la cuatrocientos treinta y siete es de gases; la de la placa es la sesenta mil setecientos cincuenta.

## Slide 11
011 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
ANEXO 3 · CAMPO DE APLICACIÓN
La red de seguridad
▸ Aparatos sin norma específica
▸ Requisitos y pruebas mínimas
▸ Excluye homologados que cambian de familia
IMAGEN
gas appliance safety inspection
Notes: N1: ¿Cuándo entra en juego el anexo tres?
N2: Recuerda la lógica del apartado tres, la de la conformidad: primero la norma UNE o EN, y si no hay, el anexo tres. Pues este anexo es justo ese plan B: establece los requisitos y las pruebas para certificar un aparato huérfano de norma, uno para el que no existe una norma específica. Y tiene una exclusión que tiene su lógica: quedan fuera los aparatos ya homologados que vayan a usar un gas de distinta familia, siempre que ese cambio ya estuviera considerado en la homologación inicial. Si el cambio ya estaba previsto, no hay que pasar otra vez por aquí.

## Slide 12
012 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
ANEXO 3 · 2.1-2.2
Condiciones generales y materiales
▸ Seguridad total en uso normal
▸ Materiales: mecánica, química, térmica
▸ Propiedades garantizadas por el fabricante
IMAGEN
stainless steel burner material
Notes: N1: ¿Con qué idea base arranca el anexo tres?
N2: Con dos, sencillas de entender. La primera: el diseño y la fabricación deben ser tales que el aparato funcione con seguridad total y no entrañe peligro para las personas, los animales domésticos ni los bienes, siempre que se use en condiciones normales de funcionamiento, esas tres patas que ya conoces del primer vídeo. La segunda: los materiales deben ser adecuados y resistentes a las condiciones mecánicas, químicas y térmicas a las que se sometan, y sus propiedades importantes para la seguridad las garantiza el fabricante o el proveedor. Y un detalle: estas prescripciones valen también para los equipos componentes cuando existe el riesgo correspondiente.

## Slide 13
013 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
ANEXO 3 · 2.3.1-2.3.20
Veinte prescripciones, seis ideas
▸ Aguantar el uso, sin roturas
▸ Sobrevivir a imprevistos (luz, incendio)
▸ Nada de fugas peligrosas
▸ Fallar sin peligro
▸ Quemar bien; no quemar al usuario
IMAGEN
gas safety valve mechanism
Notes: N1: Son veinte puntos. ¿Cómo los digiero sin perderme?
N2: No los memorices sueltos: agrúpalos en seis ideas y colocas cualquiera. Uno, aguantar el uso: sin desajuste, deformación ni rotura, y resistiendo la presión. Dos, sobrevivir a imprevistos: la condensación, un incendio de origen externo, y los cortes o fluctuaciones de la energía auxiliar, sin que nada de eso sea fuente de peligro. Tres, nada de fugas peligrosas: ni al encender, ni acumuladas. Cuatro, fallar sin peligro: si se rompe un dispositivo de seguridad, control o regulación, no debe haber peligro. Cinco, encender y quemar bien: encendido suave y cruzado, llama estable, combustión sin escapes. Y seis, no quemar al usuario: las temperaturas de mandos y superficies próximas se mantienen controladas. Seis cajones, y cada punto cae en uno.

## Slide 14
014 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
ANEXO 3 · PUNTO DE ORO
El dispositivo del 2.3.15
▸ Interior: dispositivo anti-acumulación
▸ Sin él: solo local bien ventilado
▸ O uso exclusivo al aire libre
IMAGEN
kitchen ventilation grille wall
Notes: N1: ¿Cuál es el punto que más cae del anexo tres?
N2: El dos, tres, quince, y no es casualidad, porque enlaza todo el tema. Los aparatos destinados a usarse en locales disponen de un dispositivo específico que evita la acumulación peligrosa de gas no quemado en el local. Y los que no llevan ese dispositivo solo se pueden usar en locales con ventilación suficiente, o son de uso exclusivo al aire libre. Fíjate en que es el mismo criterio que ya viste en el manual técnico del primer vídeo y en las advertencias del aparato y del embalaje: todo encaja como un puzle. En la práctica, este punto es lo que evita las fugas acumuladas, el revoco de humos y el monóxido de carbono.

## Slide 15
015 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
ANEXO 3 · 3.1
Prueba de estanquidad
▸ Entre la llave del aparato y el quemador
▸ A presión máxima de utilización
▸ Válvulas de corte: sin fuga interior
IMAGEN
gas pipe pressure test gauge
Notes: N1: ¿Dónde se prueba que el aparato no tiene fugas?
N2: Ojo al tramo exacto, porque el examen lo pregunta. Se comprueba la estanquidad del circuito de gas entre la llave del aparato y el quemador, a la presión máxima de utilización. Y además, que no existe fuga interior a través de las válvulas de corte, es decir, que cuando están cerradas no dejan pasar ni una burbuja de gas. Estanquidad, traducido, es que el gas no se escape por ningún lado. Es la garantía de que el aparato retiene el gas tanto por fuera como por dentro; esta es la prueba que caza las fugas.

## Slide 16
016 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
⚡ PREGUNTA RÁPIDA
¿En qué tramo se comprueba la estanquidad del aparato en la prueba del anexo 3?
A
Entre el contador y la llave de acometida
B
Entre la llave del aparato y el quemador
C
En toda la instalación receptora de la vivienda
D
Solo en el conducto de evacuación de humos
Notes: N1: Un tramo muy concreto que el examen pregunta tal cual.
N2: Piensa en el circuito interno del aparato, no en la instalación de la casa. ¿Dónde empieza y dónde acaba ese tramo?

## Slide 17
017 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
✔ RESPUESTA: B
¿En qué tramo se comprueba la estanquidad del aparato en la prueba del anexo 3?
B. Entre la llave del aparato y el quemador
Por qué: La prueba comprueba la estanquidad del circuito de gas entre la llave del aparato y el quemador, a la presión máxima de utilización, y que las válvulas de corte no tengan fuga interior.
Notes: N1: ¿Por qué ese tramo?
N2: Porque la prueba de estanquidad va entre la llave del aparato y el quemador, a presión máxima de utilización, y además comprueba que las válvulas de corte no dejen fuga interior. El truco: es el circuito de gas dentro del aparato, no la instalación receptora entera.

## Slide 18
018 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
ANEXO 3 · 3.2
Pruebas de funcionamiento
▸ Encendido: sin golpes de presión
▸ Barrido de cámara y tiempos de seguridad
▸ Marcha: control de llama, presión y tiro
▸ Consumo y análisis de combustión
IMAGEN
boiler flame ignition sequence
Notes: N1: ¿Qué se comprueba con el aparato ya trabajando?
N2: Dos bloques, y ayuda separarlos. El arranque: que prenda bien, con un barrido eficaz de la cámara si hace falta, encendido e interencendido correctos, sin fenómenos anómalos en la estabilidad de las llamas ni golpes de presión en el hogar ni en la instalación, respetando las secuencias del programador y los tiempos máximos de seguridad. Y la marcha: que los dispositivos hagan su trabajo, el control de llama, el control de presión de gas y de aire, el control de tiro, el consumo calorífico y el análisis de los productos de la combustión al consumo nominal. Mientras la estanquidad cazaba las fugas, estas pruebas cazan la mala combustión y el monóxido de carbono.

## Slide 19
019 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
ANEXO 3 · CIERRE DE PRUEBAS
Tiempos de seguridad y repaso
▸ Válvula automática corta a tiempo
▸ Ante fallo: no prende, se apaga, falla el tiro
▸ Control visual: sin deformaciones
▸ Marcados legibles
IMAGEN
automatic gas shutoff valve
Notes: N1: ¿Por qué importan tanto los tiempos máximos de seguridad?
N2: Porque son críticos, y por eso aparecen dos veces, en el encendido y en la marcha. El tiempo máximo de seguridad es lo que el aparato puede tardar en cortar el gas si algo va mal: si no prende, si se apaga la llama, si falla el tiro. Si tardara de más, se acumularía gas sin quemar y tendrías el peligro dentro de casa. Que una válvula automática cierre a tiempo ante un fallo detectado es de lo más importante que se prueba. Y como remate, un control visual: que ni el elemento receptor ni el equipo de combustión se hayan deformado o deteriorado, y que los marcados e instrucciones sigan legibles. Todo tiene que quedar tal y como promete la placa.

## Slide 20
LO QUE YA DOMINAS
Has cerrado la ITC-ICG 08 de principio a fin
✓ La placa: DNI indeleble; toda ella se verifica con la UNE 60750
✓ Anexo 3: la red de seguridad sin norma propia
✓ 2.3.15: dispositivo anti-acumulación o local ventilado
✓ Estanquidad caza fugas; funcionamiento caza el CO
Ya lees un aparato como un profesional: de la placa al análisis de combustión. Enhorabuena, has cerrado el tema.
Notes: N1: Es el último vídeo del tema. ¿Cómo lo cierro en la cabeza?
N2: Reconstruyamos el hilo completo, porque hoy cierras la ITC entera. En este vídeo has aprendido dos cosas. Una, la placa: es el DNI del aparato, visible, legible e indeleble, y de ella lees fabricante e importador, marca y modelo, número de serie, categoría del aparato, gas y presión de reglaje, consumo en kilovatios sobre PCI y datos eléctricos; y toda ella, indelebilidad, corrosión y adherencia, se verifica con una sola norma, la UNE sesenta mil setecientos cincuenta, porque la placa tiene que durar tanto como el aparato. Dos, el anexo tres, la red de seguridad para aparatos sin norma propia: veinte prescripciones que agrupamos en seis ideas, con el punto de oro dos tres quince, el dispositivo anti-acumulación o, si no lo lleva, solo local ventilado o exterior; y las pruebas, la de estanquidad, entre la llave y el quemador a presión máxima, que caza las fugas, y las de funcionamiento, que cazan la mala combustión y el monóxido de carbono, con la válvula automática cortando a tiempo.
N1: ¿Y cómo se traduce todo el tema en el examen y en la obra?
N2: Enlázalo con lo anterior, que ahí está la fuerza. En el vídeo uno viste qué exige la norma de fábrica; en el dos, cómo se clasifica, conecta y arranca un aparato, con su certificado de puesta en marcha; en el tres, quién y cómo certifica que es de fiar; y hoy, cómo se marca y qué pruebas de seguridad supera. En el examen todo esto cae cruzado: la placa con el anexo dos, las pruebas con el anexo tres, el dos tres quince con las advertencias. En la obra, es tu oficio entero: llega el aparato, lees su placa, lo conectas y lo arrancas, compruebas la combustión con el analizador y firmas el certificado. Hoy ya lees un aparato como un profesional, de la placa al ticket del análisis de combustión. Enhorabuena: has cerrado la ITC-ICG cero ocho de principio a fin, y eres mucho más gasista que cuando empezaste el tema.