## Slide 1
VÍDEO 1 DE 3
UNE 60670 · Generalidades
La norma reina de la instalación receptora
Tema 09 · UNE 60670-1 y -2
Notes: N1: Profe, ¿por qué empezamos justo por esta norma y no por otra?
N2: Porque la UNE sesenta mil seiscientos setenta es tu norma de cabecera. Piénsalo así: cuando trabajas el gas a poca presión, hasta cinco bar, casi todo lo que haces sale de aquí. Cómo se diseña una instalación, cómo se prueba, cómo se pone en marcha y cómo se revisa con los años. En este primer vídeo no vamos a memorizar nada raro: vamos a dibujar el mapa. Qué es esta norma, cómo está ordenada y qué llama exactamente instalación receptora. Con el mapa en la cabeza, todo lo demás encaja solo.

## Slide 2
002 / 023
Curso Gas B · Tema 09 · UNE 60670-1 y -2
Sobre este vídeo
13
partes que forman la norma
5 bar
presión máxima de operación
3
clases según el suministro
Notes: N1: ¿Y estos tres números para qué me sirven?
N2: Son las tres perchas donde vas a colgar todo el vídeo. La primera: la norma no es un folleto, son trece partes, como un manual de trece capítulos. La segunda: solo se aplica cuando la presión no pasa de cinco bar; por encima de eso ya juegas en otra liga. Y la tercera: según cómo te llegue el gas, hay tres clases de instalación. Si al acabar recuerdas estos tres números, ya has entendido de qué va la norma.

## Slide 3
003 / 023
Curso Gas B · Tema 09 · UNE 60670-1 y -2
PARTES DE ESTE VÍDEO
En este vídeo
01 UNE 60670
02 Parte 1
03 Definición
04 Clasificación
05 Partes
06 Requisitos
07 Obra

## Slide 4
004 / 023
Curso Gas B · Tema 09 · UNE 60670-1 y -2
UNE 60670 · OBJETO
¿Qué regula esta norma?
▸ Diseño, construcción y pruebas
▸ Puesta en servicio y revisiones
▸ Instalaciones con MOP ≤ 5 bar
▸ Ubicación y conexión de aparatos
IMAGEN
gas boiler installation in kitchen
Notes: N1: ¿Todo eso lo dice una sola norma?
N2: Sí, y por eso es tan importante. Vamos de lo sencillo a lo preciso. Una instalación de gas tiene una vida: primero se piensa y se dibuja, eso es el diseño; luego se monta, la construcción; después se comprueba que no se escapa nada, las pruebas; se le mete gas por primera vez, la puesta en servicio; y con los años se revisa, el control periódico. Pues la UNE sesenta mil seiscientos setenta manda en toda esa vida, de principio a fin, siempre que la presión máxima de operación, o sea, la presión más alta a la que trabaja de forma continua, no pase de cinco bar. Y ojo, también dice dónde y cómo se colocan y se conectan los aparatos. Ejemplo de obra: cuando montas una caldera nueva y luego rellenas el boletín, estás pisando esta norma en cada paso.

## Slide 5
005 / 023
Curso Gas B · Tema 09 · UNE 60670-1 y -2
UNE 60670 · ESTRUCTURA
Un manual de 13 partes
▸ Parte 1: generalidades
▸ Parte 2: terminología
▸ Partes 3 a 13: el detalle técnico
▸ La 1 y la 2 son el mapa
IMAGEN
stack of technical standard manuals on desk
Notes: N1: ¿Y me tengo que aprender las trece de memoria?
N2: No, tranquilo. Pero sí saber que existen y para qué sirve cada bloque, porque en obra vas directo a la que necesitas sin perder la mañana buscando. Imagina un manual gordo con trece capítulos. Los dos primeros son la introducción: la parte uno, generalidades, que es esta, y la parte dos, el diccionario de términos. Esos dos te colocan todo. De la tres a la trece está el detalle: tuberías, diseño, contadores, ventilación, pruebas, puesta en servicio, revisiones. Regla práctica: dominas primero la uno y la dos, y las demás las consultas cuando toca.

## Slide 6
006 / 023
Curso Gas B · Tema 09 · UNE 60670-1 y -2
UNE 60670 · ESTRUCTURA
Las 13 partes de la norma
Parte | Contenido
1 | Generalidades
2 | Terminología
3 | Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones
4 | Diseño y construcción
5 | Recintos destinados a la instalación de contadores de gas
6 | Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas
7 | Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas
8 | Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora
9 | Pruebas previas al suministro y puesta en servicio
10 | Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas
11 | Operaciones en instalaciones receptoras en servicio
12 | Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio
13 | Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio
Qué significa: Cada parte es un capítulo de la norma: la 1 y la 2 son el mapa, y de la 3 a la 13 va el detalle técnico.
Notes: N1: ¿Hace falta aprenderse las trece partes de memoria?
N2: No, tranquilo, pero sí saber qué hay en cada bloque para ir directo a lo que necesitas. Léela como un manual de trece capítulos. Las dos primeras te colocan todo: la parte uno, generalidades, y la parte dos, el diccionario. De la tres a la trece está el detalle técnico: tuberías, diseño, contadores, ventilación, pruebas, puesta en servicio y control periódico. Truco de obra fila a fila: pruebas de estanquidad para entregar, parte ocho; puesta en servicio, parte nueve; control periódico, la doce para la instalación y la trece para los aparatos. Ejemplo: te preguntan dónde se tratan las pruebas de estanquidad y respondes parte ocho sin dudar.

## Slide 7
007 / 023
Curso Gas B · Tema 09 · UNE 60670-1 y -2
UNE 60670 · GUÍA RÁPIDA
Dónde mirar cada cosa
▸ Estanquidad de entrega → parte 8
▸ Puesta en servicio → parte 9
▸ Control periódico → partes 12 y 13
IMAGEN
technician reading manual next to gas meter
Notes: N1: Vale, pero en el examen o en obra, ¿cómo sé a qué parte ir?
N2: Aquí va un truco que vale oro. Cuando pienses en pruebas de estanquidad para entregar la instalación, o sea, comprobar que no se escapa gas antes de entregarla, esa es la parte ocho. Cuando pienses en meter gas por primera vez, la puesta en servicio, esa es la nueve. Y cuando pienses en las revisiones cada cierto tiempo, el control periódico, son dos: la doce para la instalación y la trece para los aparatos. Si te preguntan en qué parte se trata algo, colócalo en su bloque y aciertas. En obra es igual: sabes exactamente qué capítulo abrir sin dar vueltas.

## Slide 8
008 / 023
Curso Gas B · Tema 09 · UNE 60670-1 y -2
PARTE 1 · NOVEDAD
El Anexo A, tu índice de normas
▸ Lista de normas de consulta
▸ Cubre las 13 partes
▸ Es informativo, no obliga
IMAGEN
index page of technical document close up
Notes: N1: ¿Qué es eso del Anexo A? ¿Hay que empollárselo?
N2: Nada de empollar. El único cambio de fondo de esta parte uno es que se ha actualizado ese anexo. Y es simplemente una lista: todas las otras normas que se citan a lo largo de las trece partes, tubos, llaves, reguladores, contadores, chimeneas, detectores. Es como la bibliografía al final de un libro: te dice dónde mirar cada cosa, pero no manda nada por sí mismo; por eso decimos que es informativo. Lo que tienes que saber para el examen es solo eso: que existe y que es informativo. Punto.

## Slide 9
009 / 023
Curso Gas B · Tema 09 · UNE 60670-1 y -2
PARTE 1 · OBJETO
Qué hace la Parte 1
▸ Define la instalación receptora
▸ La clasifica en clases
▸ Fija sus requisitos generales
▸ Desarrolla la UNE-EN 1775
IMAGEN
engineer drawing gas installation plan
Notes: N1: Y esta parte uno concreta, ¿de qué se ocupa?
N2: De tres cosas muy claras, y te las digo en orden. Primero, define: pone negro sobre blanco qué es una instalación receptora, para que todos hablemos de lo mismo. Segundo, clasifica: la ordena en grupos según cómo llega el gas. Y tercero, marca los requisitos generales, las reglas de mínimos que debe cumplir cualquier instalación. Además, no se lo inventa: desarrolla una norma europea, la UNE-EN mil setecientos setenta y cinco, que da las recomendaciones de fondo para las redes de gas en edificios. O sea, la europea pone la idea general y la nuestra pone el detalle para España.

## Slide 10
010 / 023
Curso Gas B · Tema 09 · UNE 60670-1 y -2
DEFINICIÓN · CLAVE
¿Qué es instalación receptora?
▸ Gas de familia normalizada
▸ MOP ≤ 5 bar
▸ Sirve a aparatos de gas
▸ Las tres condiciones a la vez
IMAGEN
copper gas pipe on wall with valve
Notes: N1: ¿Cualquier tubo de gas es una instalación receptora?
N2: No, y esto es clave. Tienen que darse tres condiciones a la vez, como las tres patas de un taburete: si falta una, se cae. Una, que use un gas de los normalizados, de las familias reconocidas en la norma UNE-EN cuatrocientos treinta y siete. Dos, que la presión máxima de operación no pase de cinco bar. Y tres, que esté hecha para dar servicio a aparatos de gas, sea una cocina, una caldera o un calentador. Regla de bolsillo: gas normalizado, poca presión y para dar de comer a aparatos. Si se cumplen las tres, es instalación receptora; si falla una, no lo es a efectos de esta norma.

## Slide 11
011 / 023
Curso Gas B · Tema 09 · UNE 60670-1 y -2
⚡ PREGUNTA RÁPIDA
¿Cuándo es una instalación una 'instalación receptora' según la UNE 60670?
A
Cuando usa gas de familia normalizada, MOP ≤ 5 bar y sirve a aparatos de gas
B
Cuando la presión supera los 5 bar y hay varios aparatos conectados
C
Siempre que haya una bombona conectada a un aparato móvil
D
Cuando la instalación es de gas natural, sea cual sea la presión
Notes: N1: Va la primera, y con truco: ¿qué hace que un montaje sea de verdad instalación receptora?
N2: Piensa en las tres patas de un taburete; si falta una, se cae. Gas normalizado, poca presión y para dar de comer a aparatos.

## Slide 12
012 / 023
Curso Gas B · Tema 09 · UNE 60670-1 y -2
✔ RESPUESTA: A
¿Cuándo es una instalación una 'instalación receptora' según la UNE 60670?
A. Cuando usa gas de familia normalizada, MOP ≤ 5 bar y sirve a aparatos de gas
Por qué: Deben darse las tres condiciones a la vez: gas de familia normalizada, MOP no superior a 5 bar y destino a aparatos de gas.
Notes: N1: ¿Por qué la A?
N2: Porque las tres condiciones van juntas: gas de una familia reconocida, presión máxima de operación no superior a cinco bar y servir a aparatos de gas. Si falla una sola, ya no es instalación receptora a efectos de la norma. El truco para no fallar: gas normalizado, poca presión y para aparatos.

## Slide 13
013 / 023
Curso Gas B · Tema 09 · UNE 60670-1 y -2
DEFINICIÓN · EXCEPCIONES
Qué NO es instalación receptora
▸ Aparato móvil: envase < 15 kg
▸ Aparato popular: envase ≤ 3 kg
▸ Conectado a un solo aparato
▸ Pero: su conexión sí se regula
IMAGEN
portable butane gas heater with cylinder
Notes: N1: Entonces la estufa de butano de casa, ¿no cuenta?
N2: Buen ejemplo. Esa estufa, con una sola bombona pequeña, por debajo de quince kilos, conectada a un solo aparato, no es instalación receptora: no se legaliza como tal. Es lo que la norma llama aparato móvil. Y hay una versión todavía más pequeña, el aparato popular, que es el infiernillo de camping: solo admite envase de hasta tres kilos. Pero ojo, que no valga todo: aunque no sea instalación receptora, la norma sí manda en cómo la conectas, dónde la pones, cómo la ventilas y cómo la enciendes. Frase de examen: no es instalación receptora, pero su conexión, ubicación, ventilación y puesta en marcha sí se rigen por la norma. El número que separa móvil de popular son tres kilos.

## Slide 14
014 / 023
Curso Gas B · Tema 09 · UNE 60670-1 y -2
CLASIFICACIÓN · SUMINISTRO
Tres clases según el gas
▸ Canalizado: red de distribución
▸ Granel: depósito fijo o > 15 kg
▸ Envases: envase < 15 kg
IMAGEN
outdoor LPG storage tank in garden
Notes: N1: ¿Y por qué importa de dónde venga el gas?
N2: Porque cambia con quién hablas y dónde empieza lo tuyo. Hay tres clases. Canalizado: el gas llega por una red de distribución, como el agua del grifo; ahí el gas y la llave de acometida los pone la compañía distribuidora. Granel: el gas está en un depósito fijo en la parcela, o en envases grandes de más de quince kilos; tu punto de partida es la salida del depósito. Y envases: bombonas pequeñas de menos de quince kilos; empiezas en el regulador acoplado a la bombona. No es una etiqueta de adorno: equivocarte de clase es equivocarte de interlocutor y del punto donde arranca tu instalación.

## Slide 15
015 / 023
Curso Gas B · Tema 09 · UNE 60670-1 y -2
CLASIFICACIÓN · SUMINISTRO
Las tres clases de suministro
Clase | Origen del gas
Canalizado | Suministradas desde una red de distribución
Granel | Suministradas desde depósitos de GLP fijos (granel) o envases de carga unitaria superior a 15 kg
Envases | Suministradas desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg
Qué significa: Clasifica la instalación según cómo llega el gas: por red (canalizado), desde depósito fijo o envase grande (granel) o desde bombonas pequeñas (envases).
Notes: N1: ¿Por qué me importa de dónde viene el gas?
N2: Porque cambia con quién hablas y dónde empieza lo tuyo. Léela fila a fila. Canalizado: el gas llega por una red de distribución, como el agua del grifo, y ahí el gas y la llave de acometida los pone la distribuidora. Granel: el gas está en un depósito fijo en la parcela, o en envases grandes de más de quince kilos, y tu punto de partida es la salida del depósito. Envases: bombonas pequeñas de menos de quince kilos, y arrancas en el regulador acoplado a la bombona. Ejemplo de obra: un chalé con depósito de GLP en el jardín es granel, no canalizado; equivocar la clase es equivocar el interlocutor.

## Slide 16
016 / 023
Curso Gas B · Tema 09 · UNE 60670-1 y -2
⚡ PREGUNTA RÁPIDA
Un depósito fijo de GLP en la parcela, ¿a qué clase de suministro corresponde?
A
Canalizado
B
Granel
C
Envases
D
Intemperie
Notes: N1: Fácil de confundir: el depósito de GLP del jardín, ¿qué clase es?
N2: Pista: no llega por red, y tampoco es una bombona pequeña. ¿Dónde encaja?

## Slide 17
017 / 023
Curso Gas B · Tema 09 · UNE 60670-1 y -2
✔ RESPUESTA: B
Un depósito fijo de GLP en la parcela, ¿a qué clase de suministro corresponde?
B. Granel
Por qué: El suministro desde depósitos fijos de GLP, o desde envases de carga superior a 15 kg, es de clase granel.
Notes: N1: ¿Por qué granel?
N2: Porque granel es el suministro desde depósitos fijos de GLP o desde envases de carga superior a quince kilos. Canalizado sería por red de distribución, y envases serían las bombonas pequeñas por debajo de quince kilos. El truco: depósito fijo o envase grande, siempre granel.

## Slide 18
018 / 023
Curso Gas B · Tema 09 · UNE 60670-1 y -2
PARTES · ESTRUCTURA FÍSICA
Las tres partes, en fila
▸ Acometida interior
▸ Instalación común
▸ Instalación individual
▸ No siempre están las tres
IMAGEN
gas meter cabinet in apartment building
Notes: N1: ¿Por dónde va el gas una vez dentro?
N2: Sigue el camino y lo entiendes de un tirón. El gas entra por la acometida interior, el primer tramo tras la llave de acometida. Luego sube por la instalación común, que es el montante que comparten los vecinos. Y termina en la instalación individual, lo que entra en cada vivienda hasta los aparatos. Ahora bien, no siempre están las tres. En un chalé con el contador en la valla puede que solo haya instalación individual; por eso la norma dice en general. Y esto importa en la práctica: la parte común es de la comunidad y la individual es del usuario, así que sabes qué tramo certificas y a quién avisas cuando algo falla. Las definiciones exactas de cada tramo las vemos en el vídeo dos.

## Slide 19
019 / 023
Curso Gas B · Tema 09 · UNE 60670-1 y -2
REQUISITOS · OBJETIVOS
Dos objetivos de fondo
▸ Aportación adecuada de gas
▸ Seguridad en la conducción
▸ Todo lo demás sale de aquí
IMAGEN
blue gas flame on burner
Notes: N1: Con tantas exigencias, ¿hay alguna idea que las resuma?
N2: Sí, y es muy útil tenerla clara. Todo lo que la norma te va a pedir después, materiales, uniones, pruebas, ventilación, persigue solo dos cosas. Una: que llegue gas suficiente a los aparatos, para que no se ahoguen. Dos: que llegue con seguridad, sin fugas ni riesgos. Nada más. Cuando dudes por qué la norma exige algo, casi siempre la respuesta es una de esas dos. Y en avería es igual de útil: si un aparato da mala combustión y se apaga, seguramente falla la aportación, el tubo va justo; si hueles gas, falla la conducción, hay fuga. Estos dos objetivos son la causa raíz de media avería.

## Slide 20
020 / 023
Curso Gas B · Tema 09 · UNE 60670-1 y -2
OBRA · LEGALIZACIÓN
¿Hay boletín o no?
▸ Receptora → certificado obligatorio
▸ Lo firma la empresa de categoría B
▸ Se entrega a la distribuidora
▸ Sin él, no hay suministro
IMAGEN
technician filling installation certificate paperwork
Notes: N1: Y saber si es receptora o no, ¿para qué me sirve en el día a día?
N2: Para lo más importante: decide si hay papeleo o no. En cuanto hay tubería fija, varios aparatos o más carga de gas, ya es instalación receptora, y eso obliga a un certificado de instalación, lo que todos llamamos el boletín, en los modelos oficiales tipo I R G. Ese papel lo firma la empresa instaladora habilitada de categoría B, la tuya, y se entrega a la empresa distribuidora, con copia para el titular. Sin ese documento, la distribuidora no da gas. La chapuza típica es justo esa: una instalación fija montada como si fuera camping-gas, sin boletín y sin prueba de estanquidad. Ahí tienes la fuga esperando a pasar.

## Slide 21
021 / 023
Curso Gas B · Tema 09 · UNE 60670-1 y -2
⚡ PREGUNTA RÁPIDA
En una instalación receptora nueva, ¿qué documento exige la distribuidora para dar suministro?
A
El certificado o boletín firmado por la empresa instaladora de categoría B
B
Una autorización previa del ayuntamiento del municipio
C
La factura de compra de la caldera y los aparatos
D
El manual de instrucciones del fabricante del aparato
Notes: N1: Última del vídeo: acabas la instalación y... ¿qué papel te pide la distribuidora?
N2: Pista: es el documento que firma tu empresa habilitada y sin el cual no entra gas.

## Slide 22
022 / 023
Curso Gas B · Tema 09 · UNE 60670-1 y -2
✔ RESPUESTA: A
En una instalación receptora nueva, ¿qué documento exige la distribuidora para dar suministro?
A. El certificado o boletín firmado por la empresa instaladora de categoría B
Por qué: Toda instalación receptora obliga a un certificado firmado por la empresa habilitada de categoría B; sin él, la distribuidora no da gas.
Notes: N1: ¿Por qué la A?
N2: Porque toda instalación receptora obliga a un certificado de instalación, el boletín, que firma la empresa instaladora habilitada de categoría B y se entrega a la distribuidora, con copia para el titular. Sin ese documento no hay suministro. El truco: si es receptora, hay boletín, y lo firma tu empresa, no el ayuntamiento ni el fabricante.

## Slide 23
LO QUE YA DOMINAS
Ya tienes el mapa de la norma
✓ La UNE 60670: 13 partes y MOP ≤ 5 bar
✓ Receptora: tres condiciones y el límite de 15 kg
✓ Tres clases y tres partes encajadas
✓ Todo busca gas suficiente y seguro
Hoy ya eres más gasista que ayer. Vamos a por el diccionario.
Notes: N1: Cerramos. Si me quedo con lo esencial, ¿qué me llevo?
N2: Reconstruyamos el hilo, que se ve clarísimo. Uno: la UNE sesenta mil seiscientos setenta es tu norma de cabecera, trece partes, y solo manda cuando la presión no pasa de cinco bar; la uno y la dos son el mapa. Dos: para que algo sea instalación receptora tienen que darse tres condiciones a la vez, gas normalizado, poca presión y servir a aparatos; y por debajo de quince kilos con un solo aparato ya no lo es, aunque su conexión y su ventilación sí se cuiden. Tres: hay tres clases según el suministro, canalizado, granel y envases, y tres partes en fila, acometida interior, común e individual. Y cuatro: todo, absolutamente todo, persigue dos cosas, que llegue gas suficiente y que llegue seguro.
N1: ¿Y esto cómo cae en el examen y en la obra?
N2: En el examen te lo cruzan: te dan un caso y te preguntan si es receptora, de qué clase o en qué parte se trata; con lo de hoy lo colocas sin dudar. Y en obra decide lo más serio: si hay que hacer boletín y quién firma. Una instalación fija sin certificado y sin prueba de estanquidad es una fuga esperando. Hoy ya eres más gasista que ayer: tienes el mapa completo. En el siguiente vídeo abrimos el diccionario, la parte dos, y le ponemos nombre exacto a cada pieza. Te espero allí.