## Slide 1
VÍDEO 2 DE 3
Locales, volúmenes y ventilación
Los números de los aparatos de tipo A y B
Tema 13 · UNE 60670-6
Notes: N1: Profe, este vídeo dicen que es el de los números. ¿Merece la pena empollarlo?
N2: Es el que más se pregunta, así que sí. Una vez sabes qué tipo de aparato tienes, del vídeo uno, toca comprobar que el local aguanta: qué volumen mínimo necesita, qué es la ventilación rápida, cuándo un patio sirve de patio de ventilación y cuánta superficie de rejilla hace falta y dónde ponerla. Va cargado de cifras, tablas y fórmulas. No te asustes: te las voy a explicar de forma que las entiendas, no que las memorices a ciegas. Cuando entiendes el porqué de cada número, ya no se te olvida.

## Slide 2
002 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
Sobre este vídeo
5 cm²
de rejilla por cada kW
125 cm²
mínimo de superficie libre
30 kW
obligan a extracción mecánica
Notes: N1: ¿Cuáles son los tres números estrella del vídeo?
N2: Los que más caen en el examen y los que más se chapucean en obra. Uno: la regla de oro de la ventilación es cinco centímetros cuadrados de hueco libre por cada kilovatio de potencia. Dos: aunque el aparato sea pequeño, nunca bajas de ciento veinticinco centímetros cuadrados de superficie libre. Y tres: por encima de treinta kilovatios de aparatos de tipo A que no sean de calefacción, el local necesita extracción mecánica con corte de gas si el extractor falla. Con esos tres números ya tienes medio vídeo ganado.

## Slide 3
003 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
PARTES DE ESTE VÍDEO
En este vídeo
01 Locales
02 Volumen mínimo
03 Volumen
04 Ventilación rápida
05 Patios de ventilación
06 Sistemas de ventilación
07 Dimensionado
08 Tabla 2
09 Aparatos concretos

## Slide 4
004 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
LOCALES · GENERALIDADES
Dos locales que cuentan como uno
▸ Aberturas permanentes ≥ 1,5 m²
▸ En la misma planta
▸ El salón-cocina abierto es un local
IMAGEN
open plan kitchen living room
Notes: N1: ¿Cuándo se considera que dos habitaciones son una sola?
N2: Cuando están comunicadas de forma permanente por un hueco grande. En concreto, si en la misma planta hay una o varias aberturas permanentes cuya superficie libre total llega a un metro y medio cuadrado o más, la norma trata los dos locales como uno solo. ¿Para qué sirve esto? Para sumar volúmenes y calcular la ventilación de todo el conjunto de golpe. Piensa en el típico salón-cocina abierto de las casas nuevas: a efectos de gas es un único local. Dos condiciones que no se te escapen: el hueco tiene que ser permanente, no una puerta que se cierra, y tiene que ser en la misma planta.

## Slide 5
005 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
LOCALES · GENERALIDADES
Qué es una zona exterior
▸ Abertura permanente al exterior o patio
▸ Superficie libre ≥ 1,5 m²
▸ Borde superior ≤ 0,50 m del techo
IMAGEN
apartment balcony open air
Notes: N1: ¿Y eso de «zona exterior»? ¿Un balcón cuenta?
N2: Puede contar, si ventila lo suficiente. La norma considera zona exterior un local, galería, terraza o balcón que tenga una abertura permanentemente abierta que dé directamente al exterior o a un patio de ventilación, con dos condiciones: que su superficie libre sea de metro y medio cuadrado o más, y que el borde superior de esa abertura esté a medio metro o menos del techo. ¿Por qué el borde tiene que estar arriba? Porque el aire caliente y los humos escapan por arriba: si el hueco está pegado al techo, sale todo solo. Ser zona exterior relaja muchos requisitos; por ejemplo, ahí sí puede ir un tipo B solo de agua caliente. Es casi como estar en la calle.

## Slide 6
006 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
VOLUMEN MÍNIMO
Quién necesita volumen mínimo
▸ Solo el tipo A lo exige
▸ Tipo B y C: no precisan volumen
▸ Armario-cocina: lo cumple el contiguo
IMAGEN
small kitchen with gas cooker
Notes: N1: ¿Todos los locales tienen que tener un volumen mínimo?
N2: No, y aquí está la clave: solo lo exige el tipo A. ¿Por qué solo él? Porque el tipo A suelta los humos dentro del local, y necesita un colchón de aire grande para diluirlos. El tipo B y el tipo C echan los humos fuera, así que no dependen del tamaño de la habitación y no piden volumen mínimo. Regla directa: si en el local hay algún tipo A, mides el volumen; si solo hay B o C, te olvidas del volumen. Caso especial: el armario-cocina, ese mueble cerrado donde va la cocina, no necesita volumen mínimo, pero el local contiguo con el que comunica sí tiene que cumplirlo. El armario no vive solo.

## Slide 7
007 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
VOLUMEN · TIPO A NO CALEFACCIÓN
Volumen para cocción (tabla 1)
▸ ∑Qₙ ≤ 16 kW → 8 m³
▸ ∑Qₙ > 16 kW → Q̄ₙ − 8
▸ Volumen bruto: sin restar muebles
IMAGEN
gas cooktop with pots
Notes: N1: ¿Cómo calculo el volumen de una cocina de gas?
N2: Con la tabla uno, que es sencilla. Primero sumas el consumo de todos los aparatos de tipo A que no sean de calefacción del local; eso es tu total en kilovatios. Si ese total es de dieciséis kilovatios o menos, basta con ocho metros cúbicos. Si pasa de dieciséis, el volumen mínimo es ese número de kilovatios menos ocho, tomado como metros cúbicos. Ejemplo: veinte kilovatios darían veinte menos ocho, doce metros cúbicos. Y ojo a la palabra «bruto»: se mide el volumen entre las paredes del local, sin descontar los muebles ni la nevera. Se cuenta el hueco entero, porque el aire está ahí aunque haya un armario delante.

## Slide 8
008 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
VOLUMEN · TIPO A NO CALEFACCIÓN
Volumen bruto mínimo (tabla 1)
Consumo total tipo A no calefacción (∑Qₙ) | Volumen bruto mínimo Vₘᵢₙ (m³)
∑Qₙ ≤ 16 kW | 8
∑Qₙ > 16 kW | Q̄ₙ − 8
Qué significa: Volumen bruto = el que hay entre paredes, sin restar muebles. Q̄ₙ es el valor de ∑Qₙ (en kW) tomado como m³.
Notes: N1: ¿Qué volumen mínimo pide una cocina de gas?
N2: Lo da la tabla uno, y es corta. Primero sumas el consumo de todos los aparatos de tipo A que no sean de calefacción del local. Si esa suma es de dieciséis kilovatios o menos, basta con ocho metros cúbicos. Si pasa de dieciséis, el volumen mínimo es ese número de kilovatios menos ocho, tomado como metros cúbicos. Ejemplo de obra: una cocina que sume veinte kilovatios pide veinte menos ocho, doce metros cúbicos. Y recuerda que es volumen bruto: se mide entre paredes, sin descontar la nevera ni los muebles.

## Slide 9
009 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
⚡ PREGUNTA RÁPIDA
Una cocina de tipo A (no calefacción) suma 20 kW. ¿Qué volumen bruto mínimo pide?
A
8 m³
B
12 m³
C
20 m³
D
28 m³
Notes: N1: Vamos a calcular. Cocina de tipo A que suma veinte kilovatios, ¿cuánto volumen?
N2: Ojo, veinte pasa de dieciséis, así que no vale el ocho de tabla. Aplica la fórmula de la segunda fila.

## Slide 10
010 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
✔ RESPUESTA: B
Una cocina de tipo A (no calefacción) suma 20 kW. ¿Qué volumen bruto mínimo pide?
B. 12 m³
Por qué: Al pasar de 16 kW se aplica Q̄ₙ − 8: veinte menos ocho igual a doce metros cúbicos.
Notes: N1: ¿Por qué doce?
N2: Porque al superar los dieciséis kilovatios el volumen mínimo ya no es el fijo de ocho metros cúbicos, sino la potencia menos ocho, tomada como metros cúbicos: veinte menos ocho, doce. El error típico es quedarse en el ocho, o poner los veinte directos. El truco: por debajo de dieciséis, ocho fijo; por encima, resta ocho a los kilovatios.

## Slide 11
011 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
VOLUMEN · EXTRACCIÓN
Por encima de 30 kW: extracción
▸ Extracción mecánica continua
▸ Corte de gas si falla el extractor
▸ q = 10·A + 2·Qₙ (m³/h)
IMAGEN
commercial kitchen ventilation duct
Notes: N1: ¿Y en una cocina industrial con mucha potencia?
N2: Cuando el total de tipo A no calefacción pasa de treinta kilovatios, ya no basta con el volumen: el local necesita extracción mecánica, un ventilador que renueve el aire de forma continua mientras funcionan los aparatos, y un corte de gas que salte si ese extractor falla. Ese corte es una electroválvula normalmente cerrada, mandada por un presostato diferencial o un interruptor de flujo puesto en el conducto de extracción; si el aire deja de moverse, corta el gas. El rearme es manual y a mano, sin herramientas, lo que se llama accesibilidad de grado uno. El caudal mínimo sale de la fórmula: diez por la superficie en planta más dos por el consumo. Y te libras de todo esto si el volumen dividido por el consumo pasa de diez: mucho aire por kilovatio.

## Slide 12
012 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
VOLUMEN · TIPO A CALEFACCIÓN
Calefacción de tipo A: ×11
▸ V = 11 · Qₙ, mínimo 15 m³
▸ No lo apliques a una cocina
▸ Los dos usos a la vez: se suman
IMAGEN
gas heater in workshop
Notes: N1: ¿La calefacción de tipo A usa la misma fórmula que la cocina?
N2: No, y aquí está el error de cálculo más típico, presta atención. Para calefacción de tipo A el volumen mínimo es once por el consumo en kilovatios, con un mínimo de quince metros cúbicos. Ese multiplicar por once es solo para calefacción; no lo apliques nunca a una cocina, que va por la tabla uno de antes. ¿Y si en el mismo local tienes cocina de tipo A y calefacción de tipo A a la vez? Entonces calculas cada uno con su fórmula y sumas los dos resultados. No mezcles las dos cuentas en una; sepáralas y súmalas. Cocción por su tabla, calefacción por el once, y al final se juntan.

## Slide 13
013 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
VOLUMEN · OBRA VIEJA
Edificios ya construidos
▸ 75-100% del volumen: +50% de rejilla
▸ 50-75%: además detector de CO
▸ Nunca por debajo de 6 m³
IMAGEN
old apartment kitchen renovation
Notes: N1: ¿Y si en una casa vieja el local no da el volumen que pide la tabla?
N2: La norma te da una salida, pero con condiciones. Si el local tiene entre el setenta y cinco y el cien por cien del volumen que tocaría, puedes instalar si aumentas un cincuenta por ciento la superficie de ventilación; es decir, compensas el volumen que falta con más rejilla. Si tiene entre el cincuenta y el setenta y cinco por ciento, además de esa rejilla extra necesitas un detector de monóxido que corte el gas automáticamente cuando el CO suba. Y hay un suelo que no se salta nunca: por debajo de seis metros cúbicos de volumen bruto, no se instala, pase lo que pase. Idea: menos volumen se compensa con más ventilación y, si aprietas mucho, con detector de CO; pero seis metros cúbicos es la línea roja.

## Slide 14
014 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
VENTILACIÓN RÁPIDA
Qué es la ventilación rápida
▸ Abertura practicable ≥ 0,4 m²
▸ Ventana o puerta al exterior o patio
▸ Indirecta: puerta ≥ 1,2 m² y ≤ 30 kW
IMAGEN
kitchen window open
Notes: N1: «Ventilación rápida»... ¿es lo mismo que la rejilla?
N2: No, y no las confundas nunca. La ventilación rápida es una abertura grande y practicable, o sea, que se abre: una ventana o una puerta de cuatro décimas de metro cuadrado o más que dé directamente al exterior o a un patio de ventilación. Sirve para desalojar de golpe una fuga o los humos de unos fuegos abiertos sin seguridad de llama. La rejilla del capítulo seis, en cambio, es un hueco fijo de renovación de aire; un local puede necesitar las dos cosas. Existe también la ventilación rápida indirecta: se hace a través de otro local que ya tiene ventilación rápida, con una puerta de metro y dos décimas cuadrados o más, siempre que los aparatos sin seguridad no pasen de treinta kilovatios. Truco: directa cuatro décimas; puerta interior uno coma dos.

## Slide 15
015 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
VENTILACIÓN RÁPIDA
Si no cabe ventilación rápida
▸ Instalar detector de gas
▸ Con corte automático de suministro
▸ Electroválvula de rearme manual
IMAGEN
gas detector sensor wall
Notes: N1: ¿Y si por cómo está construido el local no puedo poner ventilación rápida?
N2: Entonces la norma no te deja tirar del enchufe: te obliga a compensar con tecnología. Si un local que debería tener ventilación rápida, por alojar aparatos de tipo A sin seguridad de llama, no puede tenerla, hay que instalar dentro detectores de gas. En viviendas, detectores domésticos homologados; en locales colectivos, comerciales o industriales, detectores que además emitan alarma e inicien el corte. Esos detectores accionan un corte automático de gas mediante una electroválvula normalmente cerrada de rearme manual. La idea es clara: si no puedes desalojar rápido una fuga abriendo una ventana, al menos que un aparato la detecte y cierre el gas antes de que se acumule.

## Slide 16
016 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
PATIOS DE VENTILACIÓN
Cuándo un patio es patio
▸ Superficie en planta ≥ 3 m²
▸ Lado menor ≥ 1 m
▸ Si va techado: hueco ≥ 2 m²
IMAGEN
interior building ventilation courtyard
Notes: N1: ¿Cualquier patio vale como patio de ventilación?
N2: No, tiene que tener un tamaño mínimo para que el aire circule de verdad. Para ser patio de ventilación necesita al menos tres metros cuadrados en planta y que el lado más corto mida un metro o más; así evitas que sea una rendija estrecha por donde no se mueve el aire. Si el patio está techado en su parte de arriba, ese techado tiene que dejar un hueco permanente de comunicación con el exterior de al menos dos metros cuadrados, para que respire. En edificios ya construidos se acepta un patio más pequeño si por abajo tiene una entrada directa de aire del exterior, o un conducto que lo comunique con la calle, de al menos trescientos centímetros cuadrados. En resumen: un patio de verdad, no un hueco angosto tapado.

## Slide 17
017 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
PATIOS DE VENTILACIÓN
Patios para humos de B y C
▸ Superficie ≥ 0,5 · NT
▸ Mínimo 4 m²
▸ NT: locales que evacúan al patio
IMAGEN
building air shaft flue pipes
Notes: N1: ¿Y si por el patio, además de ventilar, salen los humos de las calderas?
N2: Entonces le pedimos más, porque ya no solo mete aire, también saca humos. Cuando un patio se usa para evacuar los productos de la combustión de aparatos de tipo B y C en edificios ya construidos, su superficie en planta debe ser al menos cero coma cinco por NT, con un mínimo de cuatro metros cuadrados. NT es el número total de locales que pueden tener aparatos de tipo B y C que desemboquen en ese patio; los cuentas. O sea, medio metro cuadrado por cada local que echa humos, y nunca menos de cuatro. Y si el patio está cubierto arriba, el techado debe dejar libre el veinticinco por ciento de su sección, con un mínimo también de cuatro metros cuadrados. La lógica: cuantas más calderas tiran humos ahí, más grande el patio.

## Slide 18
018 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
SISTEMAS DE VENTILACIÓN
Ventilación directa
▸ Abertura permanente al exterior o patio
▸ Conducto individual: tiro natural o ventilador
▸ Colectivo: shunt invertido, aire ascendente
IMAGEN
wall ventilation grille outdoor
Notes: N1: ¿De qué formas puede respirar el local?
N2: Hay dos grandes vías, y esta es la buena, la directa: el local se comunica de forma permanente con el exterior o con un patio de ventilación por sí mismo. Puede ser con una abertura fija en una pared, puerta o ventana que dé directamente fuera; con un conducto individual, horizontal o vertical, donde el aire circula por tiro natural o con un ventilador (y si es con ventilador, hay que cortar el gas si el ventilador se para); o con un conducto colectivo, que funciona por circulación de aire ascendente y es del tipo shunt invertido. El shunt es ese conducto compartido de los edificios; «invertido» aquí es para meter aire, no para sacar humos. Lo importante: en la directa el local respira por su cuenta.

## Slide 19
019 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
SISTEMAS DE VENTILACIÓN
La rejilla lleva su superficie marcada
▸ Marcado indeleble de superficie libre
▸ No cuenta el hueco, cuenta lo libre
▸ No comunicar con cámaras de aire
IMAGEN
metal ventilation grille close up
Notes: N1: Una rejilla de veinte por diez, ¿deja pasar todo ese hueco de aire?
N2: No, y este es un fallo muy común. Una rejilla tiene lamas, unas láminas que tapan parte del hueco, así que por un agujero de doscientos centímetros cuadrados no pasan doscientos de aire, pasan menos. A esa parte que de verdad deja pasar aire la llamamos superficie libre. Por eso la norma exige que la rejilla lleve grabada de fábrica, de forma indeleble, su superficie libre real; y si no es de medida estándar, se marca in situ con punzón, pero siempre indeleble, nunca una pegatina. En el examen, la que cuenta es la superficie libre, no el tamaño del agujero. Un detalle más: las aberturas no deben comunicar con las cámaras de aire de las paredes, para que el aire venga de fuera y no de dentro del muro.

## Slide 20
020 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
SISTEMAS DE VENTILACIÓN
Ventilación indirecta
▸ A través de un local contiguo
▸ Que tenga ventilación directa
▸ Nunca dormitorio, baño o aseo
IMAGEN
interior doorway between rooms
Notes: N1: ¿Y la ventilación indirecta cómo funciona?
N2: Es cuando el local respira prestado. En vez de dar él mismo al exterior, respira a través de un local contiguo que sí tiene ventilación directa. Para eso tiene que haber una abertura permanente de comunicación entre los dos, y esa abertura tiene que ser al menos tan grande como la ventilación directa que le correspondería al local que le presta el aire. Hay una condición innegociable: el local contiguo no puede ser un dormitorio, ni un baño, ducha o aseo. Tiene toda la lógica: no vas a coger el aire de renovación a través del cuarto donde alguien duerme o se ducha. Resumiendo: directa, el local respira solo; indirecta, respira a través del vecino de al lado, y ese vecino no puede ser un dormitorio ni un baño.

## Slide 21
021 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
DIMENSIONADO
La regla de oro: 5 cm²/kW
▸ 5 cm²/kW, mínimo 125 cm²
▸ Industrial > 70 kW: dos aberturas cruzadas
▸ Conducto > 3 m: +50%; > 10 m: +150%
IMAGEN
ventilation grilles factory wall
Notes: N1: ¿Cómo sé cuánta rejilla necesito?
N2: Con la regla de oro, el número que más se pregunta: cinco centímetros cuadrados de superficie libre por cada kilovatio de la suma de tipo A y B, y nunca menos de ciento veinticinco centímetros cuadrados aunque el aparato sea pequeño. Ejemplo: un local de veinte kilovatios daría cien, pero como el mínimo es ciento veinticinco, pones ciento veinticinco. Ahora los matices. En locales industriales donde la suma de tipo A y B pase de setenta kilovatios, no vale una sola rejilla: hacen falta dos aberturas, una arriba y otra abajo, con ventilación cruzada, cada una a cinco por kilovatio. Pero una vivienda nunca se considera industrial, aunque sume mucho. Y si ventilas por un conducto largo, de más de tres metros, sube la sección un cincuenta por ciento; de más de diez metros, al menos un ciento cincuenta por ciento. Si hay dos ventilaciones, ninguna baja de cincuenta centímetros cuadrados.

## Slide 22
022 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
⚡ PREGUNTA RÁPIDA
Un local con 20 kW (tipo A + B). ¿Qué superficie libre de ventilación pones?
A
100 cm²
B
125 cm²
C
150 cm²
D
200 cm²
Notes: N1: La regla de oro en acción. Veinte kilovatios entre tipo A y tipo B, ¿cuánta rejilla?
N2: Haz la multiplicación, y luego acuérdate de que hay un suelo que no se puede bajar.

## Slide 23
023 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
✔ RESPUESTA: B
Un local con 20 kW (tipo A + B). ¿Qué superficie libre de ventilación pones?
B. 125 cm²
Por qué: Veinte por cinco son cien, pero el mínimo es 125 cm²; manda el mínimo.
Notes: N1: ¿Por qué ciento veinticinco y no cien?
N2: Porque cinco centímetros cuadrados por cada kilovatio dan cien, pero la norma fija un mínimo de ciento veinticinco centímetros cuadrados aunque salga menos. Como cien es menor que ciento veinticinco, manda el mínimo: pones ciento veinticinco. El truco: calcula cinco por kilovatio, y si el resultado baja de ciento veinticinco, sube a ciento veinticinco.

## Slide 24
024 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
TABLA 2 · UBICACIÓN
La ventilación se coloca según pesa el gas
▸ Gas natural (sube): abertura arriba
▸ GLP (baja): abertura abajo
▸ Mucho tipo A: arriba y abajo
IMAGEN
low wall vent near floor
Notes: N1: ¿Y a qué altura pongo la rejilla, arriba o abajo?
N2: Aquí el razonamiento es precioso porque es puro sentido común: pones la abertura donde tiende a acumularse el gas si hay una fuga. El gas natural es ligero y sube, así que la ventilación va arriba, a un metro ochenta o más del suelo y cerca del techo, por donde escapa. El GLP, butano o propano, es pesado y baja, así que la ventilación va abajo, a quince centímetros o menos del suelo, por donde se acumula. Cuando hay bastante tipo A, por encima de dieciséis kilovatios, necesitas dos aberturas, una arriba y otra abajo, para meter aire limpio y sacar humos; y en ese caso la de arriba siempre tiene que ser directa, porque los humos calientes tienen que salir de verdad al exterior, no a otro cuarto. Ponerla al revés es no evacuar el gas justo por donde se junta.

## Slide 25
025 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
TABLA 2 · UBICACIÓN
Ubicación de aberturas · gas natural (menos denso)
Solo aparatos conducidos (tipo B) | Mixto A+B o solo A, ∑Qₙ tipo A ≤ 16 kW | Mixto A+B o solo A, ∑Qₙ tipo A > 16 kW
Posición: extremo inferior a altura ≥ 1,80 m del suelo y ≤ 40 cm del techo. En edificios ya construidos, a cualquier altura. Ventilación: directa o indirecta. | Posición: extremo inferior a altura ≥ 1,80 m del suelo y ≤ 40 cm del techo. En edificios ya construidos, extremo inferior a ≥ 1,80 m del suelo. Ventilación: directa o indirecta. | Posición: dos aberturas, cada una de sección ≥ la mitad de la calculada (6.2). Inferior: extremo superior a ≤ 50 cm del suelo. Superior: extremo inferior a ≥ 1,80 m del suelo y ≤ 40 cm del techo. Ventilación: la inferior directa o indirecta; la superior debe ser directa.
Qué significa: Gas natural: ligero, sube. Por eso la abertura va arriba. Con mucho tipo A (> 16 kW) hacen falta dos, y la de arriba siempre directa.
Notes: N1: Con gas natural, ¿dónde coloco la abertura de ventilación?
N2: El gas natural es ligero y sube, así que la abertura va arriba: su extremo inferior a un metro ochenta o más del suelo y a cuarenta centímetros o menos del techo. Si el local solo tiene aparatos conducidos de tipo B, o poco tipo A, con una sola abertura arriba basta, directa o indirecta; en edificios ya construidos se relaja la altura. Pero cuando hay bastante tipo A, por encima de dieciséis kilovatios, necesitas dos aberturas, cada una de al menos la mitad de la sección calculada: una abajo, con su extremo superior a cincuenta centímetros o menos del suelo, y otra arriba. Y ahí la de arriba tiene que ser directa sí o sí, porque los humos calientes tienen que salir de verdad al exterior. Ejemplo: en una cocina con calentador y varios fuegos que sumen más de dieciséis kilovatios, pones rejilla abajo y rejilla arriba, la de arriba dando a la calle.

## Slide 26
026 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
TABLA 2 · UBICACIÓN
Ubicación de aberturas · GLP (más denso)
Solo aparatos conducidos (tipo B) | Mixto A+B o solo A, ∑Qₙ tipo A ≤ 16 kW | Mixto A+B o solo A, ∑Qₙ tipo A > 16 kW
Posición: extremo inferior de la abertura a altura ≤ 15 cm respecto al suelo. Ventilación: directa o indirecta. | Posición: dos aberturas, cada una de sección ≥ la mitad de la calculada (6.2). Inferior: extremo inferior a ≤ 15 cm del suelo. Superior: extremo inferior a ≥ 1,80 m del suelo y ≤ 40 cm del techo (en edificios ya construidos, extremo inferior a ≥ 1,80 m del suelo). Ventilación: directa o indirecta. | Posición: dos aberturas, cada una de sección ≥ la mitad de la calculada (6.2). Inferior: extremo inferior a ≤ 15 cm del suelo. Superior: extremo inferior a ≥ 1,80 m del suelo y ≤ 40 cm del techo. Ventilación: la inferior directa o indirecta; la superior debe ser directa.
Qué significa: GLP (butano/propano): pesa y baja. Por eso siempre hay abertura abajo, a ≤ 15 cm del suelo.
Notes: N1: ¿Y con butano o propano cambia la cosa?
N2: Cambia, y mucho, porque el GLP es más pesado que el aire y baja: se acumula a ras de suelo. Por eso siempre hay una abertura abajo, con su extremo inferior a quince centímetros o menos del suelo, por donde escaparía el gas fugado. Si solo hay aparatos conducidos de tipo B, con esa abertura baja basta. En cuanto hay tipo A, aparece también una abertura arriba, a un metro ochenta o más del suelo, para sacar los humos; y con mucho tipo A, por encima de dieciséis kilovatios, la de arriba tiene que ser directa. Idea clave de toda la tabla dos: la ventilación se coloca donde se acumula el gas si hay fuga. Gas natural arriba porque sube; GLP abajo porque baja.

## Slide 27
027 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
⚡ PREGUNTA RÁPIDA
En un local con GLP (butano), ¿dónde se coloca la abertura de ventilación?
A
Arriba, cerca del techo
B
Abajo, cerca del suelo
C
En el centro de la pared
D
Da igual la altura
Notes: N1: Butano en el local. ¿La rejilla arriba o abajo?
N2: Piensa en qué hace ese gas si se escapa, ¿sube o se queda por el suelo?

## Slide 28
028 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
✔ RESPUESTA: B
En un local con GLP (butano), ¿dónde se coloca la abertura de ventilación?
B. Abajo, cerca del suelo
Por qué: El GLP es más denso que el aire: baja y se acumula a ras de suelo, así que la abertura va abajo, a ≤ 15 cm del suelo.
Notes: N1: ¿Por qué abajo?
N2: Porque el GLP, butano o propano, pesa más que el aire y baja: se acumula a ras de suelo. La abertura se pone donde se junta el gas, o sea abajo, a quince centímetros o menos del suelo. Con el gas natural sería justo al revés, arriba, porque sube. El truco: la ventilación se coloca donde se acumularía la fuga. Ligero arriba, pesado abajo.

## Slide 29
029 / 030
Curso Gas B · Tema 13 · UNE 60670-6
APARATOS CONCRETOS
Generadores de aire caliente
▸ Aire de dentro: 5 cm²/kW, mín. 125
▸ Aire de fuera: 1,5 cm²/kW, mín. 70
▸ Quien respira de fuera, molesta menos
IMAGEN
warm air heating unit industrial
Notes: N1: ¿Por qué unos generadores de aire caliente piden menos rejilla que otros?
N2: Fíjate en de dónde cogen el aire de combustión, que es la clave. Si el generador toma el aire del interior del local, tiene que cumplir la ventilación normal: cinco centímetros cuadrados por kilovatio, mínimo ciento veinticinco. Pero si toma el aire de combustión del exterior, la exigencia baja a uno coma cinco centímetros cuadrados por kilovatio, con un mínimo de setenta. ¿Por qué menos? Porque no está robando aire del local, así que hay que reponer mucho menos. Es el mismo principio que hace del tipo C el más cómodo: quien respira de fuera, molesta menos al local. Y si el aire de fuera llega por un conducto de más de tres metros, se aumenta un cincuenta por ciento la sección.

## Slide 30
LO QUE YA DOMINAS
Ya dimensionas el local como un profesional
✓ Solo el tipo A pide volumen; B y C, no
✓ Rejilla: 5 cm²/kW, mínimo 125 cm²
✓ Natural arriba, GLP abajo
✓ Obra vieja: menos volumen, más ventilación
Lo que calculas aquí es lo que firmas en el boletín. Nos queda la evacuación de humos: vídeo 3.
Notes: N1: Profe, son muchos números. ¿Cómo los ordeno en la cabeza?
N2: Vamos a atarlos con su porqué, que así no se caen. Primero, el volumen: solo lo pide el tipo A, porque suelta los humos dentro y necesita aire para diluirlos; cocción por la tabla uno, calefacción por el once, y si hay de los dos, se suman. El tipo B y el C no piden volumen porque echan los humos fuera. Segundo, la rejilla: cinco centímetros cuadrados por kilovatio y nunca menos de ciento veinticinco, contando siempre la superficie libre marcada, no el agujero. Tercero, dónde va: natural arriba porque sube, GLP abajo porque baja. Y cuarto, la obra vieja, donde puedes rebajar el volumen a cambio de más rejilla o de un detector de CO, pero nunca por debajo de seis metros cúbicos.
N1: ¿Y esto para qué me sirve el día de mañana?
N2: Para lo más serio del oficio: lo que calculas aquí es exactamente lo que firmas en el certificado de instalación. Si te quedas corto de volumen o de rejilla, has certificado un local que no renueva el aire: mala combustión, humedades, hollín en la pared y, en el peor caso, monóxido. En el examen te pedirán el número exacto, el cinco por kilovatio, el ciento veinticinco, el treinta de la extracción; en la obra, te evitan una anomalía en la revisión. Hoy ya no ventilas a ojo, ventilas con criterio. En el vídeo tres cerramos el tema con la evacuación de humos: los conductos y las chimeneas. Ahí es donde el humo, por fin, sale de casa. Te espero.