## Slide 1
VÍDEO 2 DE 4
Centros de envases de GLP (II)
4.ª y 5.ª categoría, documentación y transporte
Tema 02 · Reglamento · ITC-ICG 02/03/04
Notes: N1: ¿Y las bombonas de la gasolinera y de la ferretería del barrio? Esas también tendrán sus reglas.
N2: Claro, y son justo las que más vas a ver en la calle. En este segundo vídeo terminamos la ITC-ICG cero dos bajando a lo pequeño y a lo cotidiano. Vemos la cuarta categoría, esos pequeños almacenes anexos a gasolineras, y la quinta, que es la propia gasolinera y la tienda que vende bombonas. Después vienen los papeles, la documentación y la puesta en servicio, el mantenimiento periódico, y las reglas de transporte de envases, incluido lo que puedes llevar en tu propio coche. Presta atención a las cifras y a los carteles, porque son pregunta fácil si te suenan las frases exactas.

## Slide 2
002 / 017
Curso Gas B · Tema 02 · Centros de envases de GLP (II)
Sobre este vídeo
500 kg
tope de la 5.ª categoría
2 años
inspección por organismo de control
2
envases máx. en coche particular
Notes: N1: Dame tres cifras para arrancar.
N2: Tres números que hoy caen seguro. El primero: quinientos kilos es el tope de la quinta categoría, la gasolinera y la tienda; por encima de ahí ya juegas en otra liga. El segundo: la inspección periódica del centro por un organismo de control es cada dos años, y sin ese papel no te llenan las bombonas. Y el tercero, muy preguntado: en tu coche particular solo puedes llevar dos envases de hasta quince kilos, ni uno más. Con estas tres ya tienes el mapa del vídeo.

## Slide 3
003 / 017
Curso Gas B · Tema 02 · Centros de envases de GLP (II)
APARTADO 3.3 · 4.ª CATEGORÍA
La versión mini y sencilla
• Vallado de 2 m en todo el perímetro
• 3 m a locales habitados
• 6 m si está en patio cerrado
• 2 extintores 21A-113B
IMAGEN REALISTA
small gas cylinder storage fenced yard
Notes: N1: ¿Qué se le pide a un centro de cuarta categoría?
N2: Muy poco comparado con las categorías grandes del vídeo anterior, y eso es lo que tienes que notar. Aquí basta con un vallado de dos metros en todo el perímetro, fijado al suelo y hecho de forma que nadie pueda manipular las bombonas desde fuera; no hace falta el muro serio resistente al fuego. Las distancias también son cortas: tres metros a locales habitados, o seis metros si el almacenamiento está en un patio cerrado por los cuatro lados. Y de incendios, dos extintores de veintiuno a, ciento trece b. Nada de bocas de agua ni alarma permanente. La regla de fondo es proporcional: poca cantidad de gas, protección proporcional.

## Slide 4
004 / 017
Curso Gas B · Tema 02 · Centros de envases de GLP (II)
APARTADO 3.3 · ANEXOS A EE.SS.
4.ª junto a una gasolinera
• Fuera de la propia estación de servicio
• A 10 m del área de suministro
• Separa bombonas de los surtidores
IMAGEN REALISTA
gas station fuel pumps forecourt
Notes: N1: ¿Y si ese pequeño almacén está pegado a una gasolinera?
N2: Entonces se le añade una condición clave. El almacenamiento de cuarta categoría anexo a una estación de servicio tiene que ubicarse fuera de la propia estación, y a una distancia mínima de diez metros respecto al área donde se suministra a los vehículos, la zona de los surtidores. Piensa en el porqué: los surtidores son una fuente constante de posibles chispas y vapores de gasolina, así que las bombonas se apartan diez metros de ahí. Esos diez metros son la distancia que separa el gas envasado del repostaje. La estación de servicio, por cierto, es todo ese recinto delimitado: pavimento, isla, zona de descarga, surtidores, monolitos y demás instalaciones.

## Slide 5
005 / 017
Curso Gas B · Tema 02 · Centros de envases de GLP (II)
APARTADO 3.4.1 · 5.ª EN EE.SS.
La gasolinera: máximo 500 kg
• Capacidad total máxima: 500 kg
• Tipos de envase separados 5 m
• Coche y ≤ 15 kg: 2 alturas
• Cartuchos ≤ 3 kg: 4 alturas (40 cm)
IMAGEN REALISTA
gas cylinder cage at petrol station
Notes: N1: ¿Cómo se organizan las bombonas en la propia gasolinera?
N2: Aquí ya no hablamos de naves, sino de la jaula de bombonas de la estación de servicio. En una misma estación pueden convivir tres cosas: envases de GLP para coches con motor, cartuchos no rellenables o envases de hasta tres kilos, y bombonas de hasta quince kilos. Pero pase lo que pase, la capacidad total máxima es de quinientos kilos. Si hay varios tipos juntos, cada uno va en su almacenamiento independiente y separados cinco metros entre sí. Y fíjate en las alturas de apilado, que cambian por tipo: los envases de coche y los de hasta quince kilos, dos alturas; los cartuchos pequeños de hasta tres kilos, hasta cuatro alturas, con cuarenta centímetros entre ellas.

## Slide 6
006 / 017
Curso Gas B · Tema 02 · Centros de envases de GLP (II)
APARTADO 3.4.1.1 · REGLAS COMUNES
Espacios abiertos y distancias
• En espacios abiertos, no bajo tierra
• 4 m a aireación, bocas y vías
• 2 m a bordillos, sumideros, surtidores
• 2 extintores 21A-113B
IMAGEN REALISTA
outdoor gas cylinder storage cage
Notes: N1: ¿Qué reglas comparten todos esos envases de la gasolinera?
N2: Van en espacios abiertos, pudiendo estar bajo la propia cubierta de la estación, y con el piso nunca por debajo del terreno; siempre buscando que el gas, si fuga, se ventile y no se embolse. Si hay cubierta, será de material que no arda, sobre estructura estable al fuego, y el pavimento no absorbe ni hace chispas al golpearlo. Las distancias de seguridad van en dos números fáciles de emparejar: cuatro metros a tubos de aireación, bocas de carga de los tanques y vías públicas; y dos metros a bordillos, sumideros, surtidores y aberturas a ras de suelo que comuniquen con locales de abajo. Y de incendios, dos extintores portátiles de veintiuno a, ciento trece b como mínimo.

## Slide 7
007 / 017
Curso Gas B · Tema 02 · Centros de envases de GLP (II)
APARTADO 3.4.1.2 · JAULAS
La jaula respira arriba y abajo
• Material que no arde (A2-s3,d0)
• Ventilación superior e inferior
• Cerradas al público fuera de servicio
IMAGEN REALISTA
ventilated metal gas bottle cage
Notes: N1: ¿Por qué las jaulas tienen que ventilar por arriba y por abajo, y no solo por un lado?
N2: Buena pregunta, y la respuesta es física. Si una botella fuga, el GLP pesa más que el aire y se va al suelo; la rejilla de abajo deja que ese gas pesado escape en vez de quedarse embolsado en la jaula. Y la rejilla de arriba deja circular el aire para que todo se ventile. Por eso las dos, arriba y abajo: la jaula respira por los dos extremos. Además, la jaula se hace de material que no arde y, fuera del horario de servicio, no permite que nadie de fuera manipule los envases. Imagen para recordarlo: una jaula bien hecha es como una chimenea al revés, saca el gas por abajo.

## Slide 8
008 / 017
Curso Gas B · Tema 02 · Centros de envases de GLP (II)
APARTADO 3.4.2 · COMERCIOS
La tienda se parte en 150 kg
• Envases inferiores a 15 kg y cartuchos
• Hasta 150 kg: tienda pequeña
• De 150 a 500 kg: tienda grande
• Escaparate: solo envases vacíos
IMAGEN REALISTA
hardware store gas bottles shelf
Notes: N1: ¿Y la tienda de barrio que vende bombonas, cómo se regula?
N2: El comercio se parte en dos según los kilos que almacene, y esa frontera son los ciento cincuenta kilos. Por debajo, hasta ciento cincuenta kilos, es la tienda pequeña, con reglas más suaves. Por encima, de ciento cincuenta a quinientos kilos, es la tienda grande, más exigente. En ambos casos vendemos envases de menos de quince kilos, envases populares y cartuchos no rellenables. Y una frase de oro que cae en las dos: en el escaparate solo se exhiben envases vacíos. La que se ve desde la calle, vacía. Vamos a ver cada nivel por separado.

## Slide 9
009 / 017
Curso Gas B · Tema 02 · Centros de envases de GLP (II)
APARTADO 3.4.2.1 · 150 A 500 KG
Tienda grande, más exigente
• 3 extintores 21A-113B
• Rejilla a ras de suelo: 400 cm²
• 4 m a escaleras · 8 m a arquetas
• Planta baja, nunca en sótano
IMAGEN REALISTA
floor ventilation grille indoor
Notes: N1: ¿Qué se le pide a la tienda grande, la de 150 a 500 kilos?
N2: Más cosas, porque hay más gas. Tres extintores de veintiuno a, ciento trece b cerca de la zona de venta. Ventilación directa a ras de suelo mediante una o más rejillas de al menos cuatrocientos centímetros cuadrados, sin que un lado sea más del doble que el otro; esa rejilla baja es la que deja salir el gas pesado si fuga. Las zonas van en planta baja, nunca por debajo del terreno. Y dos distancias de seguridad: cuatro metros a comunicaciones con escaleras, sótanos u otros locales de nivel inferior, y ocho metros a arquetas, tragaluces o bocas de alcantarillado que comuniquen con espacios de abajo. Remátalo con muros sin huecos hacia otros locales y techo o cubierta de material que no arde.

## Slide 10
010 / 017
Curso Gas B · Tema 02 · Centros de envases de GLP (II)
APARTADO 3.4.2.2 · HASTA 150 KG
Tienda pequeña, más suave
• 2 extintores 13A-55B
• Ventilación necesaria
• Nunca en sótano ni semisótano
• Escaparate: solo recipientes vacíos
IMAGEN REALISTA
small shop counter gas cartridges
Notes: N1: ¿Y la tienda pequeña, hasta 150 kilos?
N2: Aquí baja la exigencia porque baja el gas. Basta con dos extintores de trece a, cincuenta y cinco b en lugar accesible, separación de llamas y fuentes de calor, y la ventilación necesaria. Y hay una prohibición que cae fijo: nunca en sótano ni en semisótano. ¿Por qué? Por lo de siempre, el GLP pesa más que el aire y en un sótano se acumularía abajo sin poder ventilar. Los envases van ordenados o en jaulas, incluso en muebles expositores que cumplan las condiciones de ventilación. Y otra vez la frase de oro: en el escaparate, solo recipientes vacíos. Fíjate en el detalle que cruza el examen: la tienda pequeña lleva extintores trece a, cincuenta y cinco b, distintos de los veintiuno a, ciento trece b de la grande.

## Slide 11
011 / 017
Curso Gas B · Tema 02 · Centros de envases de GLP (II)
APARTADO 3.4.2 · CARTELES
Dos carteles distintos
• Entrada: prohibido fumar en zonas señalizadas
• Junto a envases: prohibido fumar a 5 m
• Muros sin huecos a otros locales
IMAGEN REALISTA
no smoking warning sign shop
Notes: N1: Has dicho que los carteles caen en examen, ¿cuáles son exactamente?
N2: En la tienda grande hay dos carteles diferentes, y conviene no confundirlos. En la entrada del establecimiento va uno genérico: prohibido fumar en las zonas señalizadas. Y junto a la zona de los envases va otro más concreto: prohibido fumar a menos de cinco metros de esta zona. El número que tienes que retener es ese cinco, asociado al cartel que está pegado a las bombonas. Son pregunta fácil si te suenan las frases tal cual. Y súmale que el establecimiento va separado de otros locales ajenos por muros sin huecos, para que un problema no se propague de un negocio a otro.

## Slide 12
012 / 017
Curso Gas B · Tema 02 · Centros de envases de GLP (II)
APARTADO 4 · DOCUMENTACIÓN
Proyecto sí, proyecto no
• Sin autorización administrativa previa
• Proyecto solo en 1.ª, 2.ª y 3.ª
• 4.ª y 5.ª: sin proyecto
• Inspección: para TODO centro
IMAGEN REALISTA
engineer reviewing technical blueprint
Notes: N1: ¿Qué papeles hacen falta para poner en marcha un centro de envases?
N2: Vamos por orden, porque aquí hay tres ideas que se cruzan. Primera: un centro de envases no necesita autorización administrativa previa; no pides permiso antes de construir. Segunda: hace falta proyecto de técnico facultativo competente solo en los centros grandes, primera, segunda y tercera; la cuarta y la quinta se libran del proyecto. Y tercera, la que más se olvida: la inspección por un organismo de control es para todo centro, grande o pequeño. Resume así la filosofía de Gas B: no se pide permiso, se hace, se inspecciona y se comunica después. Hacer y comunicar, no pedir permiso.

## Slide 13
013 / 017
Curso Gas B · Tema 02 · Centros de envases de GLP (II)
APARTADO 4 · PUESTA EN SERVICIO
Se comunica a la Comunidad
• Datos del titular y plano de detalle
• Certificado de inspección
• La comunicación faculta el servicio
• No es conformidad de la Administración
IMAGEN REALISTA
official documents folder stamp
Notes: N1: Si no pido permiso antes, ¿cuándo aviso a la Administración?
N2: Después de la inspección favorable. El titular presenta ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma tres cosas: sus datos y la ubicación con un plano descriptivo de detalle, el proyecto y certificado de dirección de obra si los hubo, y el certificado de inspección del organismo de control. Con esa documentación presentada, los centros de segunda, tercera, cuarta y quinta ya pueden ponerse en servicio. Ojo al matiz que cae: esa presentación te faculta para arrancar, pero no significa que la Administración dé su conformidad técnica. Tú respondes de que está bien hecho; el papel solo deja constancia.

## Slide 14
014 / 017
Curso Gas B · Tema 02 · Centros de envases de GLP (II)
APARTADO 5 · MANTENIMIENTO
Cada 2 años y la llave del gas
• Titular responsable del mantenimiento
• Inspección cada 2 años
• No supera la capacidad comunicada
• Sin certificado favorable: no hay gas
IMAGEN REALISTA
inspector checking gas installation
Notes: N1: Una vez en marcha, ¿cómo se vigila el centro?
N2: Con una inspección periódica cada dos años, hecha por un organismo de control. En esa visita comprueban dos cosas: que no se ha superado la capacidad total de almacenamiento que comunicaste, y que se siguen cumpliendo todas las medidas de seguridad. El organismo emite un certificado de inspección, entrega copia al titular y manda otra a la Comunidad Autónoma. Y aquí está el mecanismo genial con el que el sistema se autovigila: no se suministra GLP a ningún centro si el titular no acredita, con copia de ese certificado favorable, que la inspección se ha hecho en plazo. Sin papel, no hay gas. Ese certificado es, literalmente, la llave del suministro, y el titular es quien debe tenerlo al día.

## Slide 15
015 / 017
Curso Gas B · Tema 02 · Centros de envases de GLP (II)
APARTADO 6 · TRANSPORTE
Tu coche y las bombonas
• Máximo 2 envases de hasta 15 kg
• Siempre de pie y sujetos
• Prohibido aparcar en subterráneo
• Nuevos y sin gas: pueden ir tumbados
IMAGEN REALISTA
gas cylinders secured in van
Notes: N1: ¿Qué puedo llevar y cómo en mi propio coche?
N2: Dato preguntadísimo: en un vehículo particular solo puedes llevar dos envases de hasta quince kilos, ni uno más. Y siempre de pie y bien sujetos, con lo necesario para que no vuelquen durante el trayecto, porque un envase que cae puede golpear la válvula y fugar. Hay una prohibición que no falla: jamás aparques un vehículo con bombonas en un garaje subterráneo, otra vez por la lógica del gas pesado que se acumula abajo sin ventilar. La única excepción a lo de ir de pie son los envases nuevos o reparados y sin gas, cuando van de la fábrica a la planta: esos, al estar vacíos de verdad, pueden ir tumbados.

## Slide 16
016 / 017
Curso Gas B · Tema 02 · Centros de envases de GLP (II)
APARTADO 6 · REPARTO
El furgón del butanero
• Caja con rejillas laterales y traseras
• Cortafuegos al entrar donde hay > 500 kg
• PMA ≤ 3.500 kg: dos 8A-34B
• PMA > 3.500 kg: carga sube a 13A-55B
IMAGEN REALISTA
delivery truck loaded gas cylinders
Notes: N1: ¿Y el camión que reparte las bombonas, qué reglas lleva?
N2: Tres detalles y una tabla. Primero, la caja del furgón tiene aberturas laterales y en la parte trasera, a ras del piso, para que si una botella fuga, el gas salga por abajo en vez de acumularse dentro. Segundo, cuando el camión entra a descargar en un sitio con más de quinientos kilos de GLP, un centro o una nave, monta el cortafuegos en el tubo de escape para que la chispa del motor no prenda la atmósfera; ese umbral de quinientos kilos va asociado al cortafuegos. Y tercero, los extintores dependen del tamaño del camión, con la frontera en tres mil quinientos kilos de peso máximo: por debajo, dos extintores de ocho a, treinta y cuatro b, uno en cabina y otro en la carga; por encima, el de la carga sube a trece a, cincuenta y cinco b. Ah, y prohibido llevar personas ajenas al servicio.

## Slide 17
LO QUE YA DOMINAS
Ya controlas la gasolinera, la tienda y el reparto
✓ Distingues 4.ª y 5.ª: vallado, distancias y extintores
✓ Partes la tienda en 150 kg y colocas cada extintor
✓ Sabes que se inspecciona y se comunica, no se pide permiso
✓ Transportas envases de pie, sin sótano y sin pasarte de 2
Con esto cierras la ITC-02 entera. Ahora damos el salto al depósito fijo del chalé.
Notes: N1: Cerramos la ITC cero dos. ¿Qué me llevo de todo esto?
N2: Te llevas el terreno que más vas a pisar en la calle, y todo cuelga de la misma lógica de siempre: el gas pesa más que el aire. Por eso las jaulas ventilan arriba y abajo, por eso nunca hay bombonas en sótano ni coches con gas en garajes subterráneos, y por eso el camión lleva la caja con rejillas a ras de suelo. Encima de esa idea has colocado las cifras: quinientos kilos de tope en quinta, la tienda partida en ciento cincuenta, extintores veintiuno a ciento trece b en la grande y trece a cincuenta y cinco b en la pequeña, y en tu coche solo dos envases de hasta quince kilos.
N1: ¿Y cómo se pregunta esto, y qué papeles me quedan claros?
N2: En el examen te cruzan las cifras y los carteles: te dan unos kilos de tienda y esperan el extintor correcto, o te piden la frase exacta del cartel de los cinco metros. Y de papeleo te queda una regla limpia: proyecto solo en los centros grandes, inspección para todos, y puesta en servicio que se comunica a la Comunidad Autónoma, más la inspección cada dos años que es la llave del suministro. Con esto cierras la ITC cero dos entera. En el siguiente vídeo cambiamos de escenario y saltamos al depósito fijo de GLP, el del chalé y la urbanización sin gas natural. Nos vemos allí.