## Slide 1
VÍDEO 1 DE 4
Aparatos de gas (ITC-ICG 08)
Objeto, comercialización, conformidad y marcado
Tema 05 · Reglamento · ITC-ICG 08
Notes: N1: El gas lo quema el aparato. ¿Y quién manda sobre el aparato?
N2: Manda esta instrucción, la ITC-ICG cero ocho. Hasta ahora hemos hablado mucho del tubo, de la instalación; ahora nos vamos al final del recorrido, a la caldera o al calentador que quema el gas. Esta norma regula cuatro cosas: qué aparatos pueden venderse, cómo se demuestra que son seguros, qué papeles y advertencias los acompañan, y cómo se marcan. En este primer vídeo vemos la parte más de fábrica: objeto, comercialización, conformidad y marcado. Es decir, todo lo que la norma exige antes de que el aparato llegue a tus manos.

## Slide 2
002 / 014
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
Sobre este vídeo
4
apartados que vemos hoy
2
manuales que acompañan al aparato
3
patas de condiciones normales
Notes: N1: ¿Qué números conviene tener en la cabeza antes de empezar?
N2: Tres. Cuatro apartados, que son objeto, comercialización, conformidad y marcado, el esqueleto del vídeo. Dos manuales distintos que van con todo aparato: el técnico, para ti, y el de uso, para el cliente. Y tres patas, las tres condiciones que se tienen que dar a la vez para que un aparato esté en condiciones normales de funcionamiento. Si retienes estos tres números, el vídeo entra solo.

## Slide 3
003 / 014
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
APARTADO 1 · OBJETO
Qué regula la ITC-ICG 08
• La norma del aparato, no del tubo
• Criterios técnicos y de seguridad
• Medios de certificación
• Excluye aparatos con directiva CE propia
IMAGEN REALISTA
gas boiler installation wall
Notes: N1: ¿De qué va exactamente esta instrucción?
N2: Empecemos por lo más básico: hasta ahora, cada ITC regulaba una parte de la instalación, la tubería, la acometida, el contador. Esta va del aparato en sí, la caldera, el calentador, el quemador. Fija tres cosas: los criterios técnicos y documentales, los requisitos esenciales de seguridad y los medios de certificación. Y aquí está la clave: deja fuera de la parte de seguridad los aparatos que ya tienen su propia directiva europea, los que llevan marcado CE por esa directiva, porque esos ya van certificados por otro camino. Ejemplo: una caldera doméstica con CE por su directiva ya está cubierta; un aparato sin directiva específica cae aquí.

## Slide 4
004 / 014
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
APARTADO 1 · ALCANCE
Dos puertas y la puesta en marcha
• Seguridad: solo sin directiva propia
• Documentación y arranque: a TODOS
• Se arranca en su ubicación definitiva
IMAGEN REALISTA
technician commissioning gas boiler
Notes: N1: ¿A qué aparatos se les aplica cada parte de la norma?
N2: Aquí hay que fijarse, porque tiene truco. La ITC tiene dos puertas. La parte de seguridad y certificación solo se aplica a los aparatos que no están cubiertos por una directiva europea propia. Pero la parte de documentación y puesta en marcha se aplica a todos los aparatos a gas, tengan CE o no. Regla mental: seguridad de fábrica, solo a los que no tienen directiva propia; arrancar el aparato en casa del cliente, a todos. Y una palabra importante: la puesta en marcha es verificar que el aparato funciona según los parámetros del fabricante en su ubicación e instalación definitivas. Es decir, no en el taller ni en la tienda, sino ya montado y conectado en su sitio, porque el tiro, la ventilación y la presión reales mandan. Un calentador que va fino en el mostrador puede darte llama amarilla, hollín y monóxido de carbono en un baño mal ventilado.

## Slide 5
005 / 014
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
APARTADO 2 · COMERCIALIZACIÓN
Qué aparatos pueden venderse
• Sin peligro para personas, animales y bienes
• Si cumple la ITC, no se puede vetar
• Con riesgo: la Administración lo retira
IMAGEN REALISTA
gas appliances store shelf
Notes: N1: ¿Cuándo se permite vender y arrancar un aparato?
N2: La idea es de sentido común y luego la norma la afina. Solo se permite comercializar y poner en marcha aparatos que, en condiciones normales de funcionamiento, no pongan en peligro la seguridad de personas, animales ni bienes. La otra cara: si un aparato cumple esta ITC, nadie puede prohibir, limitar ni obstaculizar su venta; sería competencia desleal. Pero si se comprueba que un aparato entraña riesgos, la Administración competente, que es la comunidad autónoma, adopta medidas para retirarlo del mercado o restringir su comercialización. Ejemplo: un modelo con un defecto de fábrica que provoca fugas puede ser retirado de las tiendas por la comunidad autónoma.

## Slide 6
006 / 014
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
APARTADO 2 · CONDICIONES NORMALES
Las tres patas del funcionamiento
• Bien instalado y mantenido
• Gas correcto: Wobbe y presión
• Usado para su fin
IMAGEN REALISTA
blue gas flame burner
Notes: N1: Esa fórmula, condiciones normales de funcionamiento, se repite por toda la ITC. ¿Qué significa?
N2: Grábate que son tres patas, y tienen que darse las tres a la vez. Una: que esté bien instalado y con mantenimiento periódico, según las instrucciones del fabricante. Dos: que se use con el gas correcto, dentro del Índice de Wobbe y la presión de suministro previstos. Y tres: que se use para lo que es, sus fines previstos. El Índice de Wobbe, para que nos entendamos, es un número que mide la energía que entrega un gas por el quemador; no necesitas calcularlo, solo saber que define qué gases valen para ese aparato. Si el gas de la red se sale de ese rango, el aparato deja de estar en condiciones normales. Ejemplo: enganchar un aparato preparado para butano a una red de gas natural sin adecuarlo te da llamas amarillas e inquemados.

## Slide 7
007 / 014
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
APARTADO 2.2 · PUESTA EN EL MERCADO
Dos manuales y advertencias
• Manual técnico (instalador)
• Manual de uso (usuario)
• Advertencias en aparato y embalaje
• Todo, como mínimo, en español
IMAGEN REALISTA
boiler instruction manual booklet
Notes: N1: ¿Qué papeles tienen que acompañar al aparato cuando se vende?
N2: Piénsalo así: un aparato no se vende solo, se vende con su documentación. Y son dos manuales distintos que conviene no confundir. El manual de información técnica, que es para ti, el instalador: cómo instalar, regular y mantener. Y el manual de instrucciones de uso y mantenimiento, que es para el cliente: cómo encenderlo y usarlo sin peligro. Más las advertencias, que van en el propio aparato y en su embalaje. Y todo, como mínimo, en español. Truco de examen: si te ofrecen la opción de que basta con que venga en inglés, es falsa.

## Slide 8
008 / 014
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
APARTADO 2.2.1 · MANUAL TÉCNICO
El libro del profesional
• Tipo de gas y presión de suministro
• Consumo nominal
• Aire de combustión
• Evacuación de humos
• Datos eléctricos y bornes
IMAGEN REALISTA
gas boiler wiring diagram
Notes: N1: El manual técnico trae una lista larguísima. ¿Qué datos no pueden faltar?
N2: Es verdad que la lista es larga, pero no todo pesa igual. Quédate con las estrellas: tipo de gas, presión de suministro, consumo nominal, aire de combustión, evacuación de los gases y datos eléctricos con el esquema de bornes. ¿Por qué esos? Porque son los datos que necesitas sí o sí para montar y regular el aparato. El resto, como el caudal másico en gramos por segundo para el cálculo de chimeneas, o las combinaciones de quemadores de aire forzado, son detalles que la norma añade para casos concretos. Ejemplo: sin la presión de suministro no sabes a qué presión regular la caldera, y sin el aire de combustión no sabes qué ventilación exige el local.

## Slide 9
009 / 014
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
APARTADO 2.2.2 · MANUAL DE USO
El manual del cliente
• Restricciones de uso
• Encendido y elementos regulables
• Limpieza y mantenimiento básico
• Aviso contra falsas maniobras
IMAGEN REALISTA
person lighting gas stove
Notes: N1: ¿Y el manual que se queda el usuario, qué le cuenta?
N2: Está escrito a prueba de sustos, pensando en una persona que no es técnica. Le explica las restricciones de uso, cómo encender y usar los elementos regulables, la limpieza y el mantenimiento básico, y le avisa de que un experto cualificado debe revisarlo periódicamente. Y hay una expresión de examen: la advertencia contra falsas maniobras, que es no tocar lo que no se debe tocar. Cuando entregas un aparato, este manual va con él: forma parte de dejar la instalación en regla. Si el cliente lo pierde, es fácil que acabe haciendo maniobras raras que provocan una avería.

## Slide 10
010 / 014
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
APARTADOS 2.2.3-2.2.4 · ADVERTENCIAS
Aparato y embalaje
• En el aparato: placa (anexo 2)
• En la caja: tipo de gas y presión
• En la caja: restricciones de uso
IMAGEN REALISTA
gas appliance rating label
Notes: N1: Hay advertencias en el aparato y en la caja. ¿Dónde va cada cosa?
N2: Ojo a no mezclarlas, porque el examen juega con eso. Las advertencias que van en el aparato siguen las reglas del anexo dos, que es la placa de características; lo veremos entero en el cuarto vídeo. Las advertencias que van en el embalaje, en la caja, llevan como mínimo tres cosas: tipo de gas, presión de suministro y las restricciones de uso, en particular la de no instalar el aparato en locales sin ventilación suficiente o al aire libre, según proceda. Truco para recordarlo: en la caja te fijas en qué gas, a qué presión y dónde no lo puedo poner.

## Slide 11
011 / 014
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
APARTADO 2.3 · EQUIPOS
Aparato frente a equipo
• Aparato = conjunto terminado (caldera)
• Equipo = pieza integrada (quemador, válvula)
• Cada equipo, con sus instrucciones
IMAGEN REALISTA
gas valve component
Notes: N1: La norma habla de aparatos y también de equipos. ¿Qué diferencia hay?
N2: Es una distinción sencilla pero que conviene tener clara. El aparato es el conjunto terminado, la caldera completa. El equipo es una pieza que se integra dentro de él: un quemador, una válvula, un programador. Pues bien, la norma exige que cada equipo, por separado, también venga con sus instrucciones de instalación, regulación, empleo y mantenimiento, y que funcione bien montado según manda su fabricante. ¿Por qué? Porque la seguridad del aparato final no se puede romper por una pieza mal documentada o mal montada. La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil.

## Slide 12
012 / 014
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
APARTADO 3 · CONFORMIDAD
Cómo se certifica el aparato
• Cumple normas UNE / UNE-EN / EN
• Sin norma: anexo 3
• Camino: a + b, o bien c
IMAGEN REALISTA
quality control inspection factory
Notes: N1: ¿Cómo demuestra un aparato que es de fiar?
N2: Vamos por partes. Primero, qué tiene que cumplir: el orden manda. Se busca la norma española UNE, la UNE-EN o la europea EN que le aplique; y solo si no existe ninguna, se recurre a las prescripciones de seguridad del anexo tres. Es la misma lógica de todo el Reglamento: la norma técnica primero, y las reglas propias de la ITC como red de seguridad. Segundo, cómo se certifica: hay dos caminos, no tres sueltos. El camino de la serie, que es examen de tipo, la a, más verificación de la producción, la b. O el camino de la pieza única, la verificación por unidad, la c. La fórmula que tienes que memorizar es a más b, o bien c. Los detalles de cada procedimiento están en el anexo uno, y los desmenuzamos en el vídeo tres.

## Slide 13
013 / 014
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
APARTADO 4 · MARCADO
Placa e instrucciones
• Placa visible → anexo 2
• Instrucciones → normas o anexo 3
IMAGEN REALISTA
gas meter cabinet nameplate
Notes: N1: Y para cerrar el vídeo, ¿qué obliga la ITC en cuanto a marcado?
N2: Solo dos obligaciones, cortas pero importantes. Una: una placa de características en lugar visible, cuyo contenido detallado está en el anexo dos. Dos: instrucciones, cuyo contenido está en las normas que apliquen o, si no hay, como mínimo en el anexo tres. Fíjate en que es una sección puente: te dice que hay que marcar e instruir, y te manda a los anexos para el qué y el cómo. Asocia siempre placa con anexo dos, e instrucciones con normas o anexo tres. Y recuerda para qué sirve la placa: es el DNI del aparato; de ella sacas el gas, la presión de reglaje y la potencia que necesitarás para rellenar el certificado de puesta en marcha.

## Slide 14
LO QUE YA DOMINAS
Ya controlas el aparato antes de tocarlo
✓ La ITC-ICG 08 es la norma del aparato, no del tubo
✓ Exiges dos manuales y placa, en español
✓ Reconoces las tres patas del funcionamiento
✓ Certificas con la fórmula: a + b, o bien c
Hoy ya eres más gasista que ayer. En el siguiente vídeo bajamos al piso: a conectar y arrancar el aparato.
Notes: N1: Cerramos fuerte. Si me quedo con lo esencial de este primer vídeo, ¿qué es?
N2: Reconstruyamos el hilo, que así se te queda. Empezamos situando la norma: la ITC-ICG cero ocho es la del aparato en sí, no la de la tubería; y tiene dos puertas, seguridad solo para los que no tienen directiva europea propia, pero documentación y puesta en marcha para todos. De ahí salió lo segundo: antes de tocar nada exiges los dos manuales, el técnico y el de uso, y la placa, todo en español, porque sin esos papeles no puedes ni regular ni dejar la instalación en regla. Lo tercero, las condiciones normales: bien instalado, con el gas correcto en Wobbe y presión, y usado para su fin; si falla una pata, la combustión se descontrola. Y lo cuarto, la conformidad: normas UNE o EN, y si no hay, el anexo tres; certificada con a más b, o bien c.
N1: ¿Y cómo se traduce esto en el examen y en la obra?
N2: En el examen te lo preguntan cruzado: te ponen un aparato en inglés, o te dicen que basta un solo manual, o mezclan la placa con el embalaje, a ver si caes. En la obra la regla es tajante: no montes ni pongas en marcha un aparato sin certificar, porque no podrás emitir el certificado de puesta en marcha ni responder si hay un siniestro. Hoy ya eres más gasista que ayer: sabes qué exige la norma antes de que el aparato llegue a tus manos. En el siguiente vídeo dejamos la fábrica y bajamos al piso: los tipos A, B y C, quién conecta y arranca, y el papel que cierra el trabajo. Te espero allí.