## Slide 1
VÍDEO 4 DE 4
Plantas satélite de GNL
ITC-ICG 04: el gas natural licuado y el especialista criogénico
Tema 02 · Reglamento · ITC-ICG 02/03/04
Notes: N1: ¿Y los pueblos o las fábricas donde no llega el gasoducto? ¿Se quedan sin gas natural?
N2: No, se les lleva en camión y en frío. La ITC-ICG cero cuatro regula las plantas satélite de GNL, gas natural licuado: depósitos de gas natural enfriado hasta hacerlo líquido, muy frío, que abastecen una zona o una industria adonde no llega la red. Cambia el producto y cambian dos protagonistas: la norma de referencia ya no es la del GLP, sino la UNE sesenta mil doscientos diez, y quien monta y mantiene no es un instalador cualquiera, sino el especialista criogénico. Es la instrucción más corta de las tres, pero muy preguntable en autorización, plazos y controles, con esa fórmula de uve por pe. Vamos con ella entera y cerramos el tema.

## Slide 2
002 / 020
Curso Gas B · Tema 02 · Plantas satélite de GNL (ITC-ICG 04)
Sobre este vídeo
1.000 m³
tope de una planta satélite
300
frontera de la fórmula V × P
15 días
hábiles para comunicar
Notes: N1: Dame las tres cifras que no puedo fallar.
N2: Tres números, y son de los que caen. El primero: mil metros cúbicos es el techo de una planta satélite de GNL; por encima de eso ya no es una planta satélite a estos efectos. El segundo: trescientos es la frontera de la fórmula uve por pe, volumen por presión, que decide quién puede hacer los controles. Y el tercero: quince días hábiles es el plazo para comunicar la puesta en servicio a la Comunidad Autónoma, y ojo, hábiles, no naturales. Mil, trescientos y quince días hábiles: apúntalos.

## Slide 3
003 / 020
Curso Gas B · Tema 02 · Plantas satélite de GNL (ITC-ICG 04)
PARTES DE ESTE VÍDEO
En este vídeo
01 Apartado 1
02 Apartado 2
03 Apartados 3 y 4
04 Apartado 5.1
05 Apartado 5.2
06 Apartados 5.3 y 5.4
07 Apartados 5.5 y 5.6
08 Apartado 6.1
09 Apartado 6.2

## Slide 4
004 / 020
Curso Gas B · Tema 02 · Plantas satélite de GNL (ITC-ICG 04)
APARTADO 1 · OBJETO
¿Qué es una planta satélite?
▸ GNL: gas natural licuado, muy frío
▸ Enfriado a unos -160 °C
▸ Un gasoducto de mentira
▸ El camión llena el depósito local
IMAGEN
LNG cryogenic storage tank plant
Notes: N1: Antes de nada, ¿qué es exactamente una planta satélite de GNL?
N2: Vamos por partes. GNL significa gas natural licuado: es el mismo gas natural que llega a las ciudades, pero enfriado a unos ciento sesenta grados bajo cero hasta convertirlo en líquido. Al licuarlo, su volumen se reduce muchísimo, y eso permite transportarlo en cisterna a sitios donde no hay gasoducto. La planta satélite es el depósito local que recibe ese GNL, lo vuelve a convertir en gas y lo reparte por la zona. La imagen que mejor lo explica: es un gasoducto de mentira. Donde no llega la tubería, llega el camión, llena el depósito, y de ahí sale el gas como si hubiera red. Esta ITC fija los requisitos y la seguridad para diseñarla, construirla, probarla, instalarla y usarla.

## Slide 5
005 / 020
Curso Gas B · Tema 02 · Plantas satélite de GNL (ITC-ICG 04)
APARTADO 2 · CAMPO
El techo: 1.000 m³
▸ Capacidad conjunta hasta 1.000 m³
▸ Recambio equivalente: ±10 %
▸ Aquí firma el director de obra
▸ Mantenimiento: también a las existentes
IMAGEN
LNG tanker truck unloading plant
Notes: N1: ¿Hasta qué tamaño llega esta instrucción?
N2: El límite es mil metros cúbicos de capacidad geométrica conjunta de almacenamiento. Por encima de eso ya no es una planta satélite a estos efectos, sino una instalación mayor con otras reglas. Igual que en los depósitos de GLP, se considera modificación la que hace cambiar de categoría, y hay un recambio equivalente: si sustituyes un depósito por otro de características similares, con diferencia de volumen no superior al diez por ciento, sin cambiar la clasificación ni las distancias, no hace falta proyecto nuevo. Pero ojo a un matiz que el examen adora cruzar: aquí la memoria justificativa la firma el director de obra, mientras que en los depósitos fijos de GLP la firmaba la empresa instaladora. Y las reglas de mantenimiento se aplican tanto a las plantas nuevas como a las existentes.

## Slide 6
006 / 020
Curso Gas B · Tema 02 · Plantas satélite de GNL (ITC-ICG 04)
APARTADOS 3 Y 4 · NORMA
UNE 60210 y el criogénico
▸ Se clasifica según UNE 60210
▸ Monta un especialista criogénico
▸ No vale un instalador de gas normal
▸ GNL → UNE 60210 → criogénico
IMAGEN
cryogenic pipes valves industrial
Notes: N1: ¿Por qué no puede montar esto el mismo instalador que hace los depósitos de GLP?
N2: Por el frío. El GNL está a unos ciento sesenta grados bajo cero, es criogénico, y trabajarlo exige formación y materiales específicos: un material normal se volvería frágil como el cristal a esa temperatura. Por eso el montaje y el mantenimiento no los hace una empresa instaladora de gas corriente, sino una empresa especializada en trabajos criogénicos y equipos a presión, el especialista criogénico. Y la clasificación de la planta se hace según la norma UNE sesenta mil doscientos diez. Grábate la cadena entera para no confundirla con el GLP: GNL, norma UNE sesenta mil doscientos diez, especialista criogénico. Compárala con el depósito de GLP del vídeo anterior: allí era UNE sesenta mil doscientos cincuenta y empresa instaladora de gas.

## Slide 7
007 / 020
Curso Gas B · Tema 02 · Plantas satélite de GNL (ITC-ICG 04)
⚡ PREGUNTA RÁPIDA
¿Quién debe montar y mantener una planta satélite de GNL?
A
Una empresa instaladora de gas normal
B
Un especialista en trabajos criogénicos
C
Cualquier titular con carné de Gas B
D
El organismo de control
Notes: N1: El gas natural licuado va muy frío. ¿Quién debe montar y mantener una planta satélite de GNL? Opción A, una empresa instaladora de gas normal. Opción B, un especialista en trabajos criogénicos. Opción C, cualquier titular con carné de Gas B. Opción D, el organismo de control. Decídete.
N2: Pista: piensa en que a esa temperatura un material normal se vuelve frágil como el cristal.

## Slide 8
008 / 020
Curso Gas B · Tema 02 · Plantas satélite de GNL (ITC-ICG 04)
✔ RESPUESTA: B
¿Quién debe montar y mantener una planta satélite de GNL?
B. Un especialista en trabajos criogénicos
Por qué: El GNL está a unos -160 °C: exige una empresa especializada en trabajos criogénicos, no un instalador corriente.
Notes: N2: La respuesta correcta es la opción B: un especialista en trabajos criogénicos. ¿Por qué? Porque el gas natural licuado está a unos ciento sesenta grados bajo cero, y trabajarlo pide formación y materiales especiales. Por eso lo monta y lo mantiene el especialista criogénico, y la norma de referencia es la une sesenta mil doscientos diez. La cadena para no confundirla con el GLP: gas natural licuado, norma sesenta mil doscientos diez, especialista criogénico.
N1: Frío de verdad, manos especializadas.

## Slide 9
009 / 020
Curso Gas B · Tema 02 · Plantas satélite de GNL (ITC-ICG 04)
APARTADO 5.1 · AUTORIZACIÓN
Aquí sí, casi siempre
▸ Autorización previa a construir
▸ La otorga la Comunidad Autónoma
▸ Excepción: uso propio y exclusivo
▸ Se solicita con proyecto y modelo oficial
IMAGEN
government permit stamp document
Notes: N1: ¿Esta planta necesita permiso antes de construirla?
N2: Sí, y aquí está una de las grandes diferencias del tema. Repasa la escala: los centros de envases nunca necesitan autorización; los depósitos de GLP, solo si dan gas a terceros por una red; y la planta de GNL sí requiere autorización administrativa previa a su construcción como regla general, otorgada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. La única excepción es que la planta sea para uso propio y exclusivo de un usuario, por ejemplo una fábrica que se autoabastece. Regla para clavarlo: GNL, pide permiso antes, salvo autoconsumo exclusivo. Para solicitarla se presenta el proyecto con el modelo oficial, y te devuelven un ejemplar diligenciado con la fecha de entrada.

## Slide 10
010 / 020
Curso Gas B · Tema 02 · Plantas satélite de GNL (ITC-ICG 04)
APARTADO 5.2 · DOCUMENTACIÓN
Siempre proyecto
▸ Toda planta de GNL exige proyecto
▸ Lo firma técnico facultativo competente
▸ Nada de memoria técnica
▸ Extra: planes de emergencia
IMAGEN
safety emergency plan engineering documents
Notes: N1: ¿Y aquí también vale una memoria técnica como en el GLP pequeño?
N2: No, y esto es tajante. En el GNL no hay memoria que valga: toda planta satélite exige proyecto elaborado por técnico facultativo competente. La razón es que el GNL se maneja en instalaciones más serias y con más riesgo, así que el papeleo sube de nivel. El proyecto lleva lo habitual, objeto, ubicación, cálculos, obra civil, montaje y pruebas, presupuesto, pliego y planos, pero fíjate en el extra que no aparecía en el GLP: la documentación de seguridad y los planes de emergencia frente a accidentes graves. Ese añadido de los planes de emergencia es la pista de que estamos en una instalación de categoría superior. Idea de fondo: GNL, siempre proyecto, y con planes de emergencia.

## Slide 11
011 / 020
Curso Gas B · Tema 02 · Plantas satélite de GNL (ITC-ICG 04)
APARTADOS 5.3 Y 5.4 · CERTIFICADOS
Dos papeles y hay gas
▸ Pruebas en obra: organismo de control
▸ Certificado de dirección de obra
▸ Certificado de inspección
▸ Aquí no hay certificado de instalación
IMAGEN
inspector signing certificate site
Notes: N1: ¿Qué certificados hacen falta aquí para quedar en disposición de servicio?
N2: Antes de nada, el organismo de control, asistido por la empresa de montaje y el director de obra, hace las pruebas en obra de la norma para comprobar resistencia y estanquidad. Y luego, la puesta en servicio se apoya en solo dos papeles. Uno: el certificado de dirección de obra, que firma el director de obra, con la lista de componentes y la justificación de homologaciones como anexo. Dos: el certificado de inspección, que emite el organismo de control. Con esos dos, la instalación queda en disposición de servicio. Fíjate en lo que falta respecto al GLP: aquí no hay certificado de instalación de empresa instaladora, porque siempre hay proyecto y quien manda es el director de obra. Menos papeles, pero de más nivel.

## Slide 12
012 / 020
Curso Gas B · Tema 02 · Plantas satélite de GNL (ITC-ICG 04)
APARTADOS 5.5 Y 5.6 · COMUNICACIÓN
15 días hábiles, no naturales
▸ Con los dos certificados: primer llenado
▸ Comunicar en 15 días hábiles
▸ Por duplicado a la Comunidad Autónoma
▸ No confundir con los 30 del articulado
IMAGEN
calendar deadline paperwork desk
Notes: N1: Una vez en marcha, ¿cuándo aviso a la Administración?
N2: Con los dos certificados expedidos, la planta está en disposición de servicio y el titular llama al suministrador para el primer llenado de los depósitos de GNL; antes verifica que la documentación está completa. Y después de la puesta en servicio hay que comunicarla, con un plazo que cae en examen: quince días hábiles, presentando por duplicado ante la Comunidad Autónoma el proyecto, los dos certificados, la documentación de los recipientes a presión y la fecha de puesta en servicio. Mucho cuidado aquí: son quince días hábiles, que no cuentan domingos ni festivos, y no hay que confundirlos con los treinta días genéricos del articulado del Reglamento para instalaciones receptoras. Cada instalación tiene su plazo; en el GNL, quince hábiles.

## Slide 13
013 / 020
Curso Gas B · Tema 02 · Plantas satélite de GNL (ITC-ICG 04)
APARTADO 6.1 · MANTENIMIENTO
Mismo esqueleto, con el criogénico
▸ Contrato con especialista criogénico
▸ Servicio de urgencias permanente
▸ Libro de Mantenimiento o archivo
▸ Posible exención si tienes medios
IMAGEN
maintenance engineer cryogenic plant
Notes: N1: El mantenimiento, ¿es muy distinto del depósito de GLP?
N2: Casi calcado, y eso es una buena noticia: si dominaste el mantenimiento del vídeo tres, este lo tienes medio ganado. El titular es el responsable de que la instalación esté siempre en disposición de servicio, y para ello hace falta un contrato de mantenimiento con servicio de urgencias permanente, un Libro de Mantenimiento o archivo documental donde consta cada visita, y existe la posible exención del contrato si el titular acredita capacidad y medios propios. ¿Qué cambia de fondo? Dos cosas que ya conoces: quien firma el mantenimiento es el especialista criogénico, no una instaladora de gas normal, y la norma de referencia es la UNE sesenta mil doscientos diez. Mismo esqueleto, distintos protagonistas.

## Slide 14
014 / 020
Curso Gas B · Tema 02 · Plantas satélite de GNL (ITC-ICG 04)
APARTADO 6.2 · CONTROLES
Cada 5 años y la fórmula V × P
▸ Control periódico cada 5 años
▸ V × P: volumen por presión máxima
▸ 300 o menos: criogénico o usuario vale
▸ Más de 300: obligatorio organismo de control
IMAGEN
pressure gauge cryogenic tank
Notes: N1: ¿Cada cuánto se controla la planta y quién puede hacerlo?
N2: El control periódico general es cada cinco años, con las pruebas y verificaciones de la norma. Y quién puede realizarlo depende de una fórmula muy sencilla, uve por pe: multiplicas el volumen geométrico en metros cúbicos por la presión máxima de trabajo en bares. Si el resultado es trescientos o menos, el control lo puede hacer gente de la casa: el especialista criogénico, el servicio de mantenimiento del propio usuario, o un organismo de control. Pero si el resultado pasa de trescientos, entonces tiene que venir sí o sí un organismo de control independiente. La lógica: cuanto más grande y más presión, más ojos externos exige. Retén el número trescientos, y que el resultado del control va en un certificado por cuadriplicado: usuario, titular, órgano competente y el propio agente.

## Slide 15
015 / 020
Curso Gas B · Tema 02 · Plantas satélite de GNL (ITC-ICG 04)
⚡ PREGUNTA RÁPIDA
En el control de una planta de GNL, si V × P supera 300, ¿quién debe hacerlo?
A
El propio usuario
B
El especialista criogénico
C
Obligatoriamente un organismo de control
D
No hace falta ningún control
Notes: N1: Multiplica volumen por presión, la fórmula uve por pe. En el control de una planta de GNL, si uve por pe supera trescientos, ¿quién debe hacerlo? Opción A, el propio usuario. Opción B, el especialista criogénico. Opción C, obligatoriamente un organismo de control. Opción D, no hace falta ningún control. Piénsalo.
N2: Pista: cuanto más grande y más presión, más ojos externos exige.

## Slide 16
016 / 020
Curso Gas B · Tema 02 · Plantas satélite de GNL (ITC-ICG 04)
✔ RESPUESTA: C
En el control de una planta de GNL, si V × P supera 300, ¿quién debe hacerlo?
C. Obligatoriamente un organismo de control
Por qué: Con V × P mayor de 300 el control lo tiene que hacer sí o sí un organismo de control independiente.
Notes: N2: La respuesta correcta es la opción C: obligatoriamente un organismo de control. ¿Por qué? Porque la fórmula uve por pe mide el riesgo: si el volumen por la presión supera trescientos, la planta es lo bastante seria como para exigir un organismo de control independiente. Si es trescientos o menos, vale gente de la casa, el especialista criogénico o el propio usuario. El número que decide es el trescientos.
N1: Pasa de trescientos, ojos de fuera.

## Slide 17
017 / 020
Curso Gas B · Tema 02 · Plantas satélite de GNL (ITC-ICG 04)
APARTADO 6.2 · PRUEBA DE PRESIÓN
Neumática, no hidráulica
▸ Prueba de presión cada 15 años
▸ Neumática: con gas, no con agua
▸ Evita meter humedad al depósito frío
▸ GLP era hidráulica; GNL es neumática
IMAGEN
nitrogen pressure test cryogenic equipment
Notes: N1: La prueba de presión de los quince años, ¿es igual que la del GLP?
N2: No, y esta diferencia es de las que más caen. En el GNL, la prueba de presión de cada quince años es neumática, es decir, se hace con aire o gas a presión, no con agua. La realiza un organismo de control asistido por un especialista criogénico, que emite un acta de pruebas al terminar con éxito. ¿Por qué neumática y no hidráulica? Porque meter agua en un depósito criogénico sería introducir humedad, y esa humedad se congelaría y estropearía la instalación. Compara y no lo mezcles: en el depósito de GLP del vídeo anterior la prueba de los quince años era hidráulica, con agua; aquí, en el GNL frío, es neumática, con gas. Confundir hidráulica con neumática es el error clásico, en el examen y en la obra.

## Slide 18
018 / 020
Curso Gas B · Tema 02 · Plantas satélite de GNL (ITC-ICG 04)
APARTADO 6.3 · RETIRADA
Un año sin carga: inertizar
▸ Un año sin recibir GNL: inertizado
▸ Con nitrógeno u otro gas inerte
▸ Lo supervisa un organismo de control
▸ Nunca desmontar sin inertizar antes
IMAGEN
nitrogen purge industrial gas tank
Notes: N1: Y cuando la planta deja de usarse, ¿misma historia que el depósito de GLP?
N2: Misma filosofía de seguridad, sí. Si la planta pasa un año entero sin recibir ninguna carga de GNL, el titular tiene que inertizarla: llenarla de nitrógeno u otro gas inerte para que dentro no quede una atmósfera inflamable. Ese inertizado lo hace la empresa de mantenimiento y lo supervisa y certifica un organismo de control. Y aquí va la frase de oro para el examen: bajo ningún concepto se desmonta una planta ni ninguno de sus depósitos sin haberlos inertizado antes. Es exactamente la misma idea que viste en el depósito de GLP del vídeo tres: un depósito vacío de gas inflamable sigue siendo peligroso hasta que lo neutralizas de verdad. En caso de cese, el distribuidor presenta la resolución de retirada y el titular se ocupa del desmontaje.

## Slide 19
019 / 020
Curso Gas B · Tema 02 · Plantas satélite de GNL (ITC-ICG 04)
REPASO RELÁMPAGO
GNL frente a GLP, en cinco líneas
▸ GNL → UNE 60210 → criogénico
▸ Autorización previa (salvo autoconsumo)
▸ Siempre proyecto + planes de emergencia
▸ Controles: 5 años · V × P · 300
▸ Prueba neumática cada 15 años
IMAGEN
LNG plant overview facility
Notes: N1: Antes de cerrar, resúmeme el GNL frente al GLP para no mezclarlos.
N2: Cinco líneas y los separas para siempre. Una: GNL va con la norma UNE sesenta mil doscientos diez y con el especialista criogénico, frente al GLP que iba con la sesenta mil doscientos cincuenta y la empresa instaladora. Dos: el GNL necesita autorización previa casi siempre, salvo uso propio y exclusivo, mientras que el centro de envases nunca la necesitaba. Tres: en GNL siempre hay proyecto, con el extra de los planes de emergencia. Cuatro: los controles son cada cinco años, y la fórmula uve por pe con la frontera en trescientos decide quién los hace. Y cinco: la prueba de presión de los quince años es neumática, con gas, no hidráulica, para no meter humedad en el frío. Con esas cinco líneas tienes el vídeo y la diferencia clave del tema.

## Slide 20
LO QUE YA DOMINAS
Has cerrado el almacenamiento de gas de punta a punta
✓ Distingues GNL de GLP: norma, técnico y pruebas
✓ Sabes cuándo hay autorización, proyecto y qué plazo comunicar
✓ Aplicas la fórmula V × P y el corte en 300
✓ Cierras el tema: envases, depósitos fijos y plantas de GNL
Tema 02 completo. Ya dominas dónde y cómo se guarda el gas antes de llegar al usuario.
Notes: N1: Cerramos el vídeo y el tema entero. ¿Qué me llevo de las plantas de GNL?
N2: Te llevas la pieza que faltaba del almacenamiento de gas. El GNL es gas natural licuado, criogénico, y todo lo suyo gira en torno a ese frío: por eso lo monta el especialista criogénico con la norma UNE sesenta mil doscientos diez, por eso la prueba de los quince años es neumática y no hidráulica, para no meter humedad, y por eso el papeleo sube de nivel con autorización previa, proyecto siempre y planes de emergencia. Y le has puesto sus cifras: mil metros cúbicos de tope, la fórmula uve por pe con la frontera en trescientos para decidir quién controla, control cada cinco años y comunicación en quince días hábiles.
N1: ¿Y qué me llevo del tema completo, ahora que lo he terminado?
N2: Que ya sabes dónde y cómo se guarda el gas antes de llegar al usuario, en sus tres formas. Los centros de envases, la nave de las bombonas de la ITC cero dos. Los depósitos fijos de GLP del chalé, con la UNE sesenta mil doscientos cincuenta y la ITC cero tres. Y las plantas satélite de GNL, con la UNE sesenta mil doscientos diez y la ITC cero cuatro. Fíjate en el hilo que las une todas: el gas mal guardado es peligroso, así que cada norma pone distancias, ventilación, pruebas y papeles para que nunca haya una fuga que se embolse o un depósito abandonado que siga siendo una bomba. En el examen te van a cruzar las tres instrucciones, y hoy ya las distingues sin dudar. Has cerrado el tema del almacenamiento de gas de punta a punta. Eres bastante más gasista que cuando empezaste. Nos vemos en el siguiente tema.