## Slide 1
VÍDEO 3 DE 4
Certificación de la conformidad
Anexo 1: examen de tipo, producción y unidad
Tema 05 · Reglamento · ITC-ICG 08
Notes: N1: ¿Cómo se demuestra, de verdad, que un aparato es de fiar?
N2: Esa es la pregunta de este vídeo, y la responde el anexo uno. En el primer vídeo vimos la fórmula de la conformidad, a más b, o bien c; ahora abrimos esa letra pequeña. El anexo uno detalla los tres procedimientos con los que un organismo de control certifica que un aparato cumple lo que debe: el examen de tipo, que certifica el modelo; la verificación de conformidad de la producción, que vigila que la serie salga igual; y la verificación por unidad, que certifica un aparato concreto. Y cierra con la documentación de diseño que hay que presentar. Es denso, pero se entiende bien si seguimos la lógica de quién hace qué.

## Slide 2
002 / 018
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
Sobre este vídeo
3
procedimientos de certificación
1
año: intervalo máximo de control
2
listas de documentación de diseño
Notes: N1: ¿Qué tres números resumen el anexo uno?
N2: Tres. Primero, tres procedimientos de certificación: examen de tipo, verificación de la producción y verificación por unidad. Segundo, un año, que es el intervalo máximo entre los controles sin aviso del organismo en el camino del examen de producto. Y tercero, dos listas de documentación de diseño: una para el examen de tipo y otra para la verificación por unidad, parecidas pero con truco. Con estos tres números tienes el esqueleto del vídeo.

## Slide 3
003 / 018
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
PARTES DE ESTE VÍDEO
En este vídeo
01 El reparto de papeles
02 Procedimiento 1
03 Examen de tipo
04 Procedimiento 2
05 Camino 2.1
06 Camino 2.2
07 Procedimiento 3
08 Documentación
09 Cuidado con las letras

## Slide 4
004 / 018
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
EL REPARTO DE PAPELES
Quién certifica y quién solicita
▸ Organismo de control: examina, prueba y certifica
▸ Fabricante: solicita y aporta el aparato
▸ Nunca se certifica a sí mismo
▸ Tercero independiente detrás de la placa
IMAGEN
laboratory technician testing appliance
Notes: N1: Antes de entrar en los procedimientos, ¿quién hace cada cosa?
N2: Esto es la clave que ordena todo el anexo, así que fíjalo primero. Hay dos actores. El organismo de control es un tercero independiente que examina la documentación, hace las pruebas y expide el certificado. El fabricante, o su representante legal, solo presenta la solicitud y pone el aparato a disposición. Es decir, el fabricante nunca se certifica a sí mismo: siempre hay alguien de fuera que da fe. ¿Por qué importa esto en obra? Porque cuando montas un aparato certificado, ese respaldo de un tercero independiente es lo que hay detrás de su placa y de su certificado. Sin él, ni deberías instalarlo ni podrías responder ante un siniestro.

## Slide 5
005 / 018
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
PROCEDIMIENTO 1 · EXAMEN DE TIPO
Certificar el molde
▸ Se certifica un aparato representativo (el tipo)
▸ El organismo examina, prueba y expide certificado
▸ El tipo puede incluir variantes sin más riesgo
IMAGEN
gas boiler prototype factory bench
Notes: N1: ¿Qué es el examen de tipo?
N2: Piensa en el examen de tipo como certificar un molde. El fabricante pone a disposición uno o varios aparatos representativos de la producción, que se llaman el tipo. El organismo de control examina la documentación de diseño, comprueba que ese tipo se ha fabricado de acuerdo con ella, y realiza o hace realizar las pruebas necesarias para ver si cumple las normas o procedimientos aplicables. Si cumple todo, le expide al solicitante un certificado de examen de tipo. Un matiz: el tipo puede incluir varias variantes de producto, siempre que no presenten diferencias en cuanto a los tipos de riesgo. Es decir, se certifica el modelo una vez, no cada unidad.

## Slide 6
006 / 018
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
EXAMEN DE TIPO · CAMBIOS
Si tocas el molde, avisas
▸ El fabricante informa de toda modificación
▸ Si afecta a la seguridad: aprobación adicional
▸ Va como complemento al certificado
IMAGEN
engineer reviewing technical drawings
Notes: N1: ¿Y si el fabricante cambia algo del modelo después?
N2: Buena pregunta, porque aquí está lo que más cae. El solicitante debe informar al organismo que emitió el certificado de todas las modificaciones introducidas en el tipo aprobado que puedan afectar al cumplimiento de los requisitos. Y si esas modificaciones afectan a los requisitos de seguridad o a las condiciones de utilización, no basta con avisar: necesitan una aprobación adicional del mismo organismo, que se añade como complemento al certificado de examen de tipo. La idea, para que se te quede: certificas el molde una vez, y avisas cada vez que retocas el molde. Por eso no vale apañar un aparato con piezas distintas a las certificadas.

## Slide 7
007 / 018
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
PROCEDIMIENTO 2 · PRODUCCIÓN
Que cada unidad salga igual
▸ Garantiza homogeneidad de la serie
▸ Conformidad con el tipo certificado
▸ A elección del fabricante: 2.1 o 2.2
▸ Antes de comercializar
IMAGEN
boiler production assembly line
Notes: N1: Si el examen de tipo ya certifica el modelo, ¿para qué un segundo paso?
N2: Porque certificar el molde no sirve de nada si luego la cadena produce copias defectuosas. El examen de tipo demuestra que el modelo es bueno; la verificación de conformidad de la producción demuestra que cada unidad que sale de fábrica es igual que ese modelo. Por eso van de la mano. El fabricante adopta las medidas para que la fabricación, incluidas la inspección y las pruebas finales, garantice la homogeneidad de la producción y la conformidad con el tipo. Y esta verificación se hace a través de un organismo de control, antes de comercializar, por uno de dos procedimientos que elige el fabricante: el examen de producto o el aseguramiento de la calidad. Los vemos ahora.

## Slide 8
008 / 018
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
CAMINO 2.1 · EXAMEN DE PRODUCTO
La inspección sorpresa
▸ Controles in situ y sin aviso previo
▸ Intervalos máximos de un año
▸ Se prueba al menos un aparato
▸ Si uno se rechaza: se bloquea la venta
IMAGEN
quality inspector factory clipboard
Notes: N1: ¿En qué consiste el examen de producto?
N2: Este camino se basa en pillar por sorpresa. El organismo de control aparece sin avisar, a intervalos máximos de un año, coge aparatos de la producción in situ, examina un número adecuado y, sobre al menos uno de los seleccionados, hace las pruebas necesarias. Él decide en cada caso si las pruebas se hacen total o parcialmente. ¿Y si alguno no pasa? Cuando uno o más aparatos son rechazados, el organismo adopta las medidas para evitar su comercialización, es decir, bloquea su venta. Retén los dos datos de examen: sin aviso previo, y a intervalos máximos de un año. Aquí se vigila el producto, unidad a unidad.

## Slide 9
009 / 018
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
⚡ PREGUNTA RÁPIDA
En el examen de producto, ¿cada cuánto realiza el organismo los controles sin aviso previo?
A
A intervalos máximos de un año
B
A intervalos máximos de dos años
C
Cada seis meses, en fecha fija
D
Solo cuando el fabricante lo solicita
Notes: N1: Un dato numérico del camino de la inspección sorpresa. La pregunta: en el examen de producto, ¿cada cuánto realiza el organismo los controles sin aviso previo? Opción a: a intervalos máximos de un año. Opción be: a intervalos máximos de dos años. Opción ce: cada seis meses, en fecha fija. Opción de: solo cuando el fabricante lo solicita. Piénsalo un momento... el organismo aparece sin avisar; la clave es el intervalo máximo entre una visita y la siguiente.

## Slide 10
010 / 018
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
✔ RESPUESTA: A
En el examen de producto, ¿cada cuánto realiza el organismo los controles sin aviso previo?
A. A intervalos máximos de un año
Por qué: El organismo controla los aparatos in situ y sin aviso previo, a intervalos máximos de un año; si rechaza alguno, evita su comercialización.
Notes: N2: La respuesta correcta es la opción a: a intervalos máximos de un año. El porqué: la norma fija controles in situ y sin aviso previo a intervalos máximos de un año; el organismo prueba al menos un aparato y, si lo rechaza, bloquea su comercialización. El truco: fíjate en que es intervalo máximo, es decir, como mucho un año; puede ser antes, pero nunca más.
N1: Un año como máximo, y siempre por sorpresa.

## Slide 11
011 / 018
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
CAMINO 2.2 · CALIDAD
Aseguramiento de la calidad
▸ Sistema de calidad ISO 9001
▸ Evaluado y certificado por organismo
▸ Seguimiento anual del mantenimiento
▸ Puede pedir una muestra si hay dudas
IMAGEN
quality management office documents
Notes: N1: ¿Y el otro camino, el de la calidad?
N2: Aquí se confía en el proceso, no en pillar productos sueltos. El fabricante garantiza la conformidad mediante un sistema de calidad de la producción o del producto conforme a la norma ISO nueve mil uno, que es la norma internacional de gestión de la calidad; significa que hay procedimientos escritos, controles y auditorías. Ese sistema lo evalúa y certifica un organismo de control acreditado. Luego hay un seguimiento: el fabricante envía anualmente la documentación que acredita que mantiene el sistema aprobado, y el organismo, siempre y especialmente en caso de duda, puede pedir una muestra de la producción para verificarla. Compara los dos caminos: en el dos punto uno vigilan los productos con inspecciones sorpresa; en el dos punto dos, vigilan el proceso con un sistema de calidad y seguimiento anual.

## Slide 12
012 / 018
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
PROCEDIMIENTO 3 · UNIDAD
La vía de la pieza única
▸ Certifica un aparato concreto
▸ Típico de fabricación a medida
▸ La solicitud pide el destino del aparato
▸ Las pruebas, incluso tras instalarlo
IMAGEN
custom industrial gas burner unit
Notes: N1: ¿Y si solo se fabrica un aparato, no una serie?
N2: Para eso está el camino alternativo, la c del apartado tres de la ITC: la verificación por unidad. En vez de certificar un modelo de serie, el organismo comprueba y certifica un aparato concreto, de forma independiente. Es lo típico de un aparato fabricado a medida o de una sola unidad. Fíjate en dos detalles diferenciadores que le gustan al examen: la solicitud pide el destino del aparato, es decir, dónde va a ir; y las pruebas pueden hacerse incluso tras la instalación del aparato. Es lógico: si solo hay un ejemplar, se examina ese, allí donde va a trabajar. Y aquí tú, el instalador, puedes ser justo el punto donde el aparato queda montado antes de que el organismo lo ensaye.

## Slide 13
013 / 018
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
DOCUMENTACIÓN · 4.1
Diseño para el examen de tipo
▸ Describe el modelo en general
▸ Cámara, salida de humos, gases y presiones
▸ Quemadores, seguridad y regulación
▸ Esquema eléctrico y piezas sustituibles
IMAGEN
technical design blueprint folder
Notes: N1: ¿Qué papeles hay que presentar para certificar?
N2: Se llama documentación de diseño, y la del examen de tipo describe el modelo en general. Incluye marca, modelo, fabricante e importador; una descripción general del aparato con su cámara de combustión, la salida de humos, la categoría del aparato y los tipos de gases y presiones; los quemadores, inyectores y consumos; los elementos de seguridad y de regulación con sus valores de tarado y rangos; los datos para la instalación; los materiales; las piezas susceptibles de ser sustituidas; los esquemas de regulación y de seguridad, y el esquema de la instalación eléctrica interior. Más los planos acotados y a escala, la lista de normas aplicadas, la placa de características y los manuales. Es la carpeta completa del modelo.

## Slide 14
014 / 018
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
DOCUMENTACIÓN · 4.2
Diseño para la verificación por unidad
▸ Describe este aparato en su sitio
▸ Nº de fabricación y domicilio de la instalación
▸ Plano de situación y línea de gas instalada
▸ Gas y presión para el que se reguló
IMAGEN
installed gas line meter site
Notes: N1: Las dos listas se parecen mucho. ¿Cuál es la diferencia?
N2: Ahí está el truco de examen. La documentación del examen de tipo, la cuatro punto uno, describe un modelo de serie en general. La de la verificación por unidad, la cuatro punto dos, describe un aparato concreto y añade datos de esa unidad y de su emplazamiento: el número de fabricación, el domicilio de la instalación, el plano de situación, el esquema de la línea de gas instalada, y el gas y la presión para el que ha sido regulado ese aparato. La cuatro punto uno, en cambio, habla de tipos de gases y presiones en general, y suma el esquema eléctrico interior y las piezas sustituibles. Regla para recordar: tipo, el modelo en general; unidad, este aparato en su sitio.

## Slide 15
015 / 018
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
CUIDADO CON LAS LETRAS
Categoría del aparato ≠ tipo ≠ carné
▸ Categoría del aparato: qué gases admite
▸ Según UNE-EN 437
▸ Tipo A/B/C: cómo quema el aparato
▸ Categoría A/B/C: el carné del instalador
IMAGEN
gas appliance category label detail
Notes: N1: En estas listas aparece categoría del aparato. ¿Es lo mismo que el tipo o el carné?
N2: No, y esta es una confusión que hay que cortar de raíz porque conviven tres clasificaciones distintas. Una, la categoría del aparato: se refiere a la categoría de gases que admite el aparato, es decir, qué gases y presiones acepta, según la norma UNE-EN cuatrocientos treinta y siete. Dos, el tipo A, B o C: cómo quema y evacúa el aparato, su circuito de combustión, que vimos en el vídeo dos. Y tres, la categoría A, B o C del instalador: el nivel del carné. Son tres cosas que no tienen nada que ver. Y en obra importa: elegir mal la categoría de gases para el suministro de esa vivienda es montar un aparato que no quemará bien ese gas.

## Slide 16
016 / 018
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
⚡ PREGUNTA RÁPIDA
La categoría del aparato que aparece en la documentación de diseño, ¿a qué se refiere?
A
Al tipo de combustión A, B o C
B
A los gases y presiones que admite el aparato
C
Al nivel del carné del instalador
D
A la potencia útil en kilovatios
Notes: N1: Cuidado, que aquí conviven tres clasificaciones que comparten palabras. La pregunta: la categoría del aparato que aparece en la documentación de diseño, ¿a qué se refiere? Opción a: al tipo de combustión a, be o ce. Opción be: a los gases y presiones que admite el aparato. Opción ce: al nivel del carné del instalador. Opción de: a la potencia útil en kilovatios. Tómate un momento y piensa qué describe exactamente la categoría del aparato...

## Slide 17
017 / 018
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
✔ RESPUESTA: B
La categoría del aparato que aparece en la documentación de diseño, ¿a qué se refiere?
B. A los gases y presiones que admite el aparato
Por qué: La categoría del aparato indica qué gases y presiones acepta, según la UNE-EN 437; no es el tipo A/B/C de combustión ni la categoría del carné del instalador.
Notes: N2: La respuesta correcta es la opción be: a los gases y presiones que admite el aparato. El porqué: la categoría del aparato es la categoría de gases, qué gases y a qué presiones acepta, según la norma UNE-EN cuatrocientos treinta y siete. No la confundas: el tipo a, be o ce describe cómo quema, la combustión; y la categoría a, be o ce del carné es el nivel del instalador. Son tres cosas distintas. El truco: si la frase habla de gases, es la categoría del aparato.
N1: Categoría del aparato, igual a qué gases admite.

## Slide 18
LO QUE YA DOMINAS
Ya entiendes por qué te puedes fiar de un aparato
✓ El organismo certifica; el fabricante solo solicita
✓ Examen de tipo = el molde; cambios = aprobación adicional
✓ Producción: inspección sorpresa (1 año) o ISO 9001
✓ Unidad = la pieza única, con su destino
Ya sabes qué respalda la placa de un aparato. Solo nos queda leer esa placa y sus pruebas de seguridad.
Notes: N1: Es un vídeo técnico. ¿Cómo me quedo con lo importante?
N2: Vamos a reconstruir el porqué, que es lo que de verdad se entiende. Todo el anexo se sostiene sobre una idea: siempre hay un organismo de control, un tercero independiente, que examina, prueba y certifica; el fabricante solo solicita y aporta. Sobre eso montamos los tres procedimientos. El examen de tipo certifica el molde de la serie, y si se toca el molde de forma que afecte a la seguridad, hace falta aprobación adicional. La verificación de la producción demuestra que cada unidad sale igual que el molde, por dos caminos a elección del fabricante: el examen de producto, con inspecciones sin aviso a intervalos máximos de un año, donde si un aparato falla se bloquea su venta; o el aseguramiento de la calidad, con sistema ISO nueve mil uno y seguimiento anual. Y la verificación por unidad certifica una pieza única, pidiendo su destino y pudiendo probarla ya instalada.
N1: ¿Y cómo se pregunta esto y para qué me sirve en obra?
N2: En el examen te preguntan quién certifica, cada cuánto es la inspección sorpresa, o qué distingue la documentación cuatro punto uno de la cuatro punto dos, esa del número de fabricación y el domicilio de la instalación. En la obra, este anexo es el porqué de que puedas fiarte: cuando montas un aparato certificado, detrás de su placa hay este respaldo de un tercero; y ojo con no confundir la categoría del aparato, que es qué gases admite, con el tipo de combustión o con tu carné. Hoy ya eres más gasista que ayer: sabes qué hay detrás del certificado que sostiene una instalación. Solo nos queda un paso para cerrar la ITC: leer la placa del aparato y las pruebas de seguridad del anexo tres. Vamos al último vídeo.