## Slide 1
VÍDEO 2 DE 2
Sistemas de medición en ERM
Contadores, conversores, manómetros y anexos A y B
Tema 12 · UNE 60670-5
Notes: N1: Segundo vídeo. ¿Qué es una ERM y por qué complica la medición?
N2: Cuando la instalación es pequeña, medir el gas es fácil: pones un contador y listo. Pero cuando la instalación es grande, medir se convierte en todo un sistema. A ese conjunto lo montamos en una estación de regulación con medida, la ERM. Ahí el contador ya no va solo: le acompañan un conversor de volumen, un manómetro, un termómetro y una unidad de telemedida, cada uno con sus clases, sus exactitudes y sus márgenes de trabajo. Y cerramos con los anexos A y B de la norma, que son los esquemas de cómo se monta todo según la potencia y el caudal. Aviso: este vídeo es muy de cifra, lleno de porcentajes, clases de exactitud y diámetros de esfera. Es justo el material del que salen las preguntas numéricas del examen.

## Slide 2
002 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
Sobre este vídeo
70 kW
frontera entre el anexo A y el anexo B
± 0,5 %
error máximo del conversor, clase C
35 días
de memoria con detalle horario
Notes: N1: ¿Qué tres números resumen este vídeo?
N2: Estos tres te sirven de brújula. El primero: setenta kilovatios, que es la frontera de potencia. Hasta setenta kilovatios el esquema de medición lo marca el anexo A; por encima, entramos en el anexo B o en la legislación, según la familia de gas. El segundo: más menos medio por ciento, que es el error máximo que se le permite al conversor de volumen, lo que llamamos clase C, la más exigente. Y el tercero: treinta y cinco días, que es la memoria mínima que tienen que guardar tanto el conversor como la unidad de telemedida, con detalle hora a hora. Si te llevas estos tres, ya tienes las tres cifras estrella del vídeo.

## Slide 3
003 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
PARTES DE ESTE VÍDEO
En este vídeo
01 Sistema de medición en ERM
02 Según la potencia
03 Excepciones y sustituciones
04 By-pass y medida secundaria
05 Contadores
06 Conversores de volumen
07 Conversores
08 Manómetros
09 Termómetros

## Slide 4
004 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
SISTEMA DE MEDICIÓN EN ERM
La sala de máquinas de medir
▸ Cubre caudales máximos y mínimos
▸ Va después de la etapa de regulación
▸ Contador más sus acompañantes
IMAGEN
industrial gas regulation and metering station
Notes: N1: ¿Por qué en una instalación grande no basta un contador?
N2: Porque una instalación grande tiene consumos que suben y bajan mucho, y el sistema de medición tiene que cubrir tanto el caudal máximo como el mínimo del conjunto. Por eso al contador le añadimos acompañantes: conversor, manómetro, termómetro y telemedida. Y hay un orden que no se discute: si hay una etapa de regulación, que es donde se ajusta la presión, el sistema de medición va siempre a continuación, después del regulador. La lógica es sencilla: primero domas la presión y la dejas estable, y solo después cuentas el gas, porque medir con la presión saltando de un lado a otro daría lecturas malas. Piensa en la ERM como la sala de máquinas de la medición.

## Slide 5
005 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
SEGÚN LA POTENCIA
Cada potencia, su anexo
▸ Hasta 70 kW: anexo A
▸ Más de 70 kW, 2ª familia: legislación
▸ Más de 70 kW, 3ª familia: anexo B
IMAGEN
large industrial gas metering station
Notes: N1: ¿Cómo sé qué requisitos de medición me aplican?
N2: Se decide por la potencia de diseño y por la familia de gas. Si la potencia es de hasta setenta kilovatios, te vas al anexo A, que es el esquema básico. Si pasa de setenta kilovatios y el gas es de la segunda familia, que es el gas natural, te remites a la legislación vigente. Y si pasa de setenta kilovatios pero el gas es de la tercera familia, que es el GLP, el butano y el propano, entonces aplicas el anexo B. La chuleta: setenta kilovatios es la puerta; por debajo, anexo A para todos; por encima, depende de la familia. Y recuerda del vídeo anterior que la segunda familia es el natural y la tercera es el GLP.

## Slide 6
006 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
⚡ PREGUNTA RÁPIDA
¿Qué potencia de diseño marca la frontera entre el anexo A y el anexo B?
A
70 kW
B
100 kW
C
35 kW
D
150 kW
Notes: N1: Pregunta de brújula, la jugamos de oído. La norma parte el mundo de la medición en dos según la potencia de diseño. La pregunta: ¿en qué cifra está esa frontera entre el anexo A y el anexo B? Opción A: setenta kilovatios. Opción B: cien kilovatios. Opción C: treinta y cinco kilovatios. Opción D: ciento cincuenta kilovatios. Piénsalo un momento.
N2: Es uno de los tres números estrella del vídeo, el que separa el esquema básico del esquema grande.

## Slide 7
007 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
✔ RESPUESTA: A
¿Qué potencia de diseño marca la frontera entre el anexo A y el anexo B?
A. 70 kW
Por qué: Hasta 70 kW se aplica el anexo A; por encima, el anexo B en tercera familia o la legislación vigente en segunda familia.
Notes: N2: La respuesta correcta es la opción A: setenta kilovatios. Porque hasta setenta kilovatios el esquema de medición lo marca el anexo A, el sencillo. En cuanto pasas de setenta cambias de liga: si el gas es de tercera familia, el GLP, aplicas el anexo B; y si es de segunda familia, el natural, te remites a la legislación vigente. Las otras cifras, cien, treinta y cinco o ciento cincuenta, suenan pero no son la frontera. El truco para no fallar: setenta kilovatios es la puerta; por debajo, anexo A para todos; por encima, depende de la familia de gas.
N1: Y ojo, treinta y cinco te suena porque son los días de memoria del conversor, no una potencia.

## Slide 8
008 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
EXCEPCIONES Y SUSTITUCIONES
Cuando manda otra norma
▸ Conjuntos A-6, A-10: su propia norma
▸ Tras regulador UNE 60402: toma Peterson
▸ Red de MOP baja: toma de débil calibre
IMAGEN
gas pressure regulator valve close up
Notes: N1: ¿Siempre se aplica este capítulo o hay excepciones?
N2: Hay excepciones que conviene tener fichadas. Cuando el conjunto de regulación y medida es de esos tipos normalizados que ves en pantalla, o cumple otra norma específica de conjuntos, entonces manda esa norma y no este capítulo. Y hay dos sustituciones prácticas muy útiles. Una: si el sistema de medición está justo después de un regulador que cumple su norma correspondiente, el manómetro y la válvula de contrastación se pueden sustituir por una toma de presión tipo Peterson, más sencilla. Y dos: si estás conectado directamente a una red de muy baja presión, veinticinco milésimas de bar o menos, también puedes sustituirlos por una toma de presión de débil calibre. La idea: a menor presión y con reguladores homologados, se permite simplificar el tren de medida.

## Slide 9
009 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
BY-PASS Y MEDIDA SECUNDARIA
Cómodo y peligroso a la vez
▸ By-pass: deja pasar todo el gas
▸ Precintable, bloqueable y con disco ciego
▸ Medida secundaria por si falla la principal
IMAGEN
gas pipe bypass valves industrial
Notes: N1: ¿Qué es el by-pass y por qué dicen que es peligroso?
N2: El by-pass es una tubería de rodeo. Sirve para que el gas siga pasando y el usuario no se quede sin servicio mientras cambias el contador o lo contrastas. Muy cómodo. El problema es que, mientras el gas va por el by-pass, va sin medir. Por eso la norma le pone tres candados: precintable, o sea sellado; bloqueable, para que no se abra por error; y con un disco ciego instalado, que es un tapón físico. Solo se usa en la maniobra puntual y luego se vuelve a dejar cerrado y precintado. Un by-pass olvidado abierto es gas sin contar, un fraude sin querer, y presión sin control aguas abajo. Aparte, la instalación puede llevar una medida secundaria, un sistema que sustituya al principal si este se avería o está en mantenimiento.

## Slide 10
010 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
CONTADORES · TIPOS
Cuatro maneras de contar
▸ Paredes deformables (membrana)
▸ Pistones rotativos (volumétricos)
▸ Turbina y ultrasónicos
IMAGEN
industrial gas turbine meter
Notes: N1: ¿Todos los contadores miden igual?
N2: No, hay varias tecnologías y conviene conocerlas. Los de paredes deformables, los de toda la vida en las casas, funcionan como un fuelle de membrana que se llena y se vacía. Los de pistones rotativos son volumétricos: encierran volúmenes de gas y los cuentan. Los de turbina miden por velocidad: el gas hace girar una hélice y de ahí sacan el caudal. Y luego están los ultrasónicos, que miden con sonido. Cada uno tiene su norma de fabricación, que ves en pantalla, y también valen otros tipos siempre que estén metrológicamente aceptados, es decir, reconocidos oficialmente como válidos para medir. La elección depende del régimen de consumo del usuario y del campo de medida que necesites.

## Slide 11
011 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
CONTADORES · DIMENSIONAMIENTO
Ni sobrado ni pillado
▸ Grado 3: entre el 60 % y el 85 %
▸ Grados 1 y 2: entre el 40 % y el 85 %
▸ Siempre por encima del caudal Qt
IMAGEN
gas meter gauge dial reading
Notes: N1: ¿Qué más da que el contador sea un poco grande o un poco pequeño?
N2: Da mucho, porque un contador mal dimensionado mide mal y se paga. Si lo pones demasiado grande para el consumo, a caudales bajos mide de menos y llegan reclamaciones de factura. Si lo pones demasiado pequeño, se ahoga: cae la presión y el aparato no arranca bien. Por eso la norma da márgenes de trabajo. En locales de grado de gasificación tres, el contador debe moverse entre el sesenta y el ochenta y cinco por ciento de su caudal máximo. En grados uno y dos, entre el cuarenta y el ochenta y cinco por ciento. Y siempre procurando que trabaje por encima del caudal de transición, el Qt, que es la frontera entre la zona baja y la zona alta de medida, donde el contador es más preciso. La regla: que el contador viva en su zona buena, no en los extremos.

## Slide 12
012 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
CONTADORES · EMISORES
El doble emisor de impulsos
▸ Todos con emisor de impulsos
▸ Turbina y pistones: doble emisor
▸ Para cazar fallos y fraude
IMAGEN
gas meter pulse emitter connection
Notes: N1: ¿Para qué sirve eso de los impulsos del contador?
N2: Cada contador manda pulsos eléctricos proporcionales al gas que va pasando; son como latidos que la telemedida cuenta a distancia para saber el consumo. Todos los contadores tienen que llevar ese emisor de impulsos. Pero en los de turbina y en los de pistones se exige algo más: un doble emisor de impulsos, o sea, dos señales en lugar de una. ¿Por qué doble? Porque teniendo dos señales las puedes comparar entre sí, y si una no cuadra con la otra, saltan las alarmas de un fallo o de un posible fraude. En los de membrana, los de paredes deformables, basta con un solo emisor. Piensa en el doble emisor como dos testigos que se controlan el uno al otro.

## Slide 13
013 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
CONVERSORES DE VOLUMEN
Traducir el volumen
▸ De volumen bruto a condiciones de referencia
▸ Tipo PT: presión y temperatura
▸ Tipo PTZ: además el factor Z
IMAGEN
electronic gas volume converter device
Notes: N1: ¿Por qué hay que convertir el volumen? ¿No basta con lo que mide?
N2: No basta, porque el gas ocupa más o menos según su presión y su temperatura. El mismo gas, frío y comprimido, ocupa menos que caliente y suelto. El contador ve un volumen bruto, el de ese momento, y el conversor lo traduce al volumen en condiciones de referencia, unas condiciones estándar iguales para todos, para poder facturar con justicia. Hay dos tipos. El conversor tipo PT corrige por presión y por temperatura. El tipo PTZ hace lo mismo y además tiene en cuenta el factor de compresibilidad, la zeta, que afina todavía más cómo se comprime ese gas concreto. Solo para gas natural, para el ligero. Piensa en el conversor como el traductor que pasa lo que ve el contador a lo que de verdad has consumido.

## Slide 14
014 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
CONVERSORES · EXIGENCIAS
Clase C y 35 días
▸ Clase C, error de ± 0,5 %
▸ Pantalla con volúmenes y presión
▸ Memoria de 35 días y salida serie
IMAGEN
electronic gas flow computer display panel
Notes: N1: ¿Qué le exige la norma a ese conversor?
N2: Le exige precisión y memoria. Precisión: tiene que ser de clase C, que es la más fina, con un error máximo de más menos medio por ciento. Muy poco margen, porque de él depende la factura. Además lleva una pantalla de consulta donde, como mínimo, puedes ver el volumen bruto, el volumen convertido, la presión y la temperatura de medición y los factores de corrección. Y memoria: tiene que guardar los datos de al menos treinta y cinco días con discriminación horaria, es decir, hora a hora, y tener una salida serie para conectarse a los equipos remotos. Fíjate que ese treinta y cinco es el mismo número que verás en la telemedida: memoria de treinta y cinco días, un dato que se repite y que cae.

## Slide 15
015 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
⚡ PREGUNTA RÁPIDA
¿Qué clase y error máximo admisible se exige a los conversores de volumen?
A
Clase C, ± 0,5 %
B
Clase B, ± 1 %
C
Clase C, ± 1,6 %
D
Clase A, ± 0,2 %
Notes: N1: El conversor de volumen es el que traduce lo que ve el contador a lo que de verdad se consume. La pregunta: ¿qué clase y qué error máximo admisible le exige la norma? Escucha las opciones. Opción A: clase C, más menos medio por ciento. Opción B: clase B, más menos uno por ciento. Opción C: clase C, más menos uno coma seis por ciento. Opción D: clase A, más menos dos décimas por ciento. Párala y decide.
N2: De su precisión depende la factura, así que la exigencia es alta. Lo acabamos de ver hace un momento.

## Slide 16
016 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
✔ RESPUESTA: A
¿Qué clase y error máximo admisible se exige a los conversores de volumen?
A. Clase C, ± 0,5 %
Por qué: La norma exige conversores de clase C con un error máximo admisible de ± 0,5 %, la exactitud más fina, porque de ellos depende la facturación.
Notes: N2: La respuesta correcta es la opción A: clase C, más menos medio por ciento. Es la exactitud más fina que se le pide a estos equipos, y ese margen tan estrecho protege al usuario y a la compañía a la hora de facturar. Las otras opciones mezclan clases y errores que suenan bien pero no son los de la norma: en la opción C la clase C es correcta pero el uno coma seis no, y las clases B y A con esos errores tampoco valen. El truco: asocia el conversor a tres datos que van juntos, clase C, medio por ciento de error y treinta y cinco días de memoria.
N1: Clase C y medio por ciento; si oyes otra combinación, desconfía.

## Slide 17
017 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
MANÓMETROS
Trabajar en el centro de la escala
▸ Zona de trabajo: 35 % a 75 %
▸ Válvula de 3 vías con toma de ¼"
▸ Para conectar un manómetro patrón
IMAGEN
pressure gauge manometer on gas pipe
Notes: N1: ¿Por qué importa dónde marque la aguja del manómetro?
N2: Porque un manómetro se lee mejor y mide mejor cuando la aguja trabaja en la parte central de su escala, ni pegada al cero ni pegada al tope. Por eso se recomienda que la zona de trabajo esté entre el treinta y cinco y el setenta y cinco por ciento del fondo de escala. Si eliges un manómetro que siempre marca casi al final, o casi al principio, pierdes sensibilidad. Y un detalle que siempre lleva: una válvula de tres vías, de material metálico que no se oxide, con una toma de un cuarto de pulgada. ¿Para qué? Para poder enchufar ahí un manómetro patrón, uno de referencia, y comprobar que el tuyo no miente, sin tener que parar la instalación. Eso es contrastar.

## Slide 18
018 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
MANÓMETROS · ESFERA Y CLASE
Cápsula o Bourdon: la frontera 0,6 bar
▸ A más presión, esfera mayor y clase más fina
▸ Cápsula hasta 0,6 bar
▸ Bourdon de 0,6 bar en adelante
IMAGEN
large pressure gauge dial detail
Notes: N1: ¿Cómo elijo el manómetro según la presión que voy a medir?
N2: Con una regla muy visual: a más presión, esfera más grande y clase más fina. Ojo con la clase, que es al revés de lo que parece: cuanto más bajo es el número, más preciso es. Así, la clase uno coma seis es menos fina que la uno, y la uno es menos fina que la cero coma seis. Para presiones bajas, esferas pequeñas y clase más holgada; para presiones altas, esferas grandes de ciento cincuenta o ciento sesenta milímetros y clase cero coma seis. Y hay una frontera que tienes que memorizar: seis décimas de bar. Por debajo de esa presión, el manómetro es de tipo cápsula; de esa presión en adelante, es de tubo Bourdon. Cada uno cumple su norma, que debe venir impresa en el aparato. La cifra bisagra: seis décimas de bar.

## Slide 19
019 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
MANÓMETROS · ESFERA Y CLASE
Esfera y clase según la presión
Presión de la medida (P) | Esfera y clase de exactitud
P ≤ 0,08 bar | Esfera de Ø 80 mm o 100 mm y clase 1,6; o bien esfera de Ø 100 mm y clase 1
0,08 bar < P ≤ 0,4 bar | Esfera de Ø 100 mm y clase 1; o bien esfera de Ø 150-160 mm y clase 0,6
P > 0,4 bar | Esfera de Ø 150-160 mm y clase 0,6
Qué significa: A mayor presión de medida, esfera de mayor diámetro y clase de exactitud más fina; recuerda que un número de clase más bajo significa más preciso.
Notes: N1: ¿Cómo elijo el tamaño de esfera y la clase del manómetro según la presión?
N2: Esta tabla cruza la presión que vas a medir con el tamaño de esfera y la clase de exactitud que te toca. Se lee de arriba abajo, de menos a más presión. Para presiones bajas, de hasta ocho centésimas de bar, vale una esfera pequeña de ochenta o cien milímetros y clase uno coma seis, o una de cien y clase uno. En el tramo medio, hasta cuatro décimas de bar, esfera de cien y clase uno, o una mayor y clase cero coma seis. Y para presiones altas, por encima de cuatro décimas, esfera grande de ciento cincuenta o ciento sesenta milímetros y clase cero coma seis. La regla que resume toda la tabla: a más presión, esfera más grande y clase más fina; y ojo, cuanto más bajo es el número de clase, más preciso es el aparato. Ejemplo de obra: para medir a media presión en un tren de medida, una esfera de ciento cincuenta con clase cero coma seis.

## Slide 20
020 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
⚡ PREGUNTA RÁPIDA
¿En qué presión está la frontera entre el manómetro de cápsula y el de tubo Bourdon?
A
0,6 bar
B
0,08 bar
C
0,4 bar
D
5 bar
Notes: N1: Hay una presión bisagra que separa los dos grandes tipos de manómetro, la cápsula y el tubo Bourdon. La pregunta: ¿cuál es esa cifra? Opción A: seis décimas de bar. Opción B: ocho centésimas de bar. Opción C: cuatro décimas de bar. Opción D: cinco bar. Tómate un momento.
N2: Cuidado, que en este vídeo aparecen varias presiones parecidas. Esta es la que decide la tecnología del manómetro.

## Slide 21
021 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
✔ RESPUESTA: A
¿En qué presión está la frontera entre el manómetro de cápsula y el de tubo Bourdon?
A. 0,6 bar
Por qué: Hasta 0,6 bar de fondo de escala el manómetro es de tipo cápsula (UNE-EN 837-3); de 0,6 bar en adelante, de tubo Bourdon (UNE-EN 837-1).
Notes: N2: La respuesta correcta es la opción A: seis décimas de bar. Porque hasta seis décimas de bar de fondo de escala el manómetro es de tipo cápsula, para presiones bajas; y de seis décimas en adelante es de tubo Bourdon, para presiones más altas. Las otras cifras son distractores: ocho centésimas y cuatro décimas, las opciones B y C, son tramos de la tabla de esferas, y cinco bar, la opción D, es el tope de la norma. El truco: quédate con seis décimas de bar como la frontera cápsula o Bourdon, y recuerda que cada uno cumple su propia norma impresa en el aparato.
N1: Seis décimas de bar: por debajo cápsula, por encima Bourdon.

## Slide 22
022 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
TERMÓMETROS
En una vaina con aceite
▸ Escala de -10 °C a +60 °C
▸ Exactitud de ± 0,5 °C
▸ Vaina extraíble sin cortar el servicio
IMAGEN
thermometer in pipe thermowell
Notes: N1: ¿El termómetro toca el gas directamente?
N2: No, y ese es el detalle bonito. El termómetro se mete dentro de una vaina, que es una funda de acero o de latón, y esa vaina sí está en contacto con el gas. La gracia es que puedes sacar el termómetro de la vaina sin cortar el suministro, para cambiarlo o revisarlo con la instalación en marcha. Y para que el calor pase bien del gas al termómetro, la vaina se rellena y se mantiene con aceite mineral fluido, que transmite mejor la temperatura que el aire. Los números que caen: escala orientativa de menos diez a más sesenta grados, y exactitud de al menos medio grado. Si la vaina se queda sin aceite, el termómetro va retrasado y falsea la temperatura, y con ella toda la conversión de volumen.

## Slide 23
023 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
UNIDADES REMOTAS DE TELEMEDIDA
Leer el contador desde la oficina
▸ Entrada serie para el conversor
▸ Memoria de 35 días o más
▸ Compatible con el sistema del distribuidor
IMAGEN
remote telemetry unit for gas metering
Notes: N1: ¿Qué es la telemedida y para qué la unidad remota?
N2: Telemedida es leer el consumo a distancia, sin que nadie tenga que acercarse físicamente al contador. Quien hace ese trabajo es la unidad remota, la UR: recoge los datos del conversor y los envía a la compañía. Para funcionar tiene tres mínimos. Uno, una entrada serie para hablar con el conversor. Dos, una memoria de al menos treinta y cinco días, el mismo número que ya vimos en el conversor, para que si se cae la red de comunicaciones no se pierda el histórico de consumos. Y tres, ser compatible con los sistemas de gestión del distribuidor o del transportista, porque de nada sirve guardar datos si luego no los puedes entregar en un formato que la compañía entienda. La UR es el cartero que lleva la lectura a la oficina.

## Slide 24
024 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
ANEXO A · HASTA 70 KW
Esquema sencillo para lo pequeño
▸ Llave más contador más toma de presión
▸ GN: toma de débil calibre; GLP: Peterson
▸ Más de 10 m³/h: también llave a la salida
IMAGEN
small gas meter with shutoff valve
Notes: N1: En instalaciones de hasta setenta kilovatios, ¿cómo es el esquema?
N2: Es el mínimo posible: una llave, el contador y una toma de presión. Tres piezas en línea. La diferencia entre familias está solo en la toma de presión. Para gas natural, de la segunda familia, se usa una toma de débil calibre. Para GLP, de la tercera familia, se usa una toma tipo Peterson. Y hay un detalle que cae siempre: normalmente basta una llave a la entrada, pero si el contador es de más de diez metros cúbicos por hora, es decir, un contador ya grande, entonces hay que poner también una llave a la salida, para poder aislarlo por los dos lados. Así de sencillo es el anexo A: pequeño esquema para pequeñas potencias.

## Slide 25
025 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
ANEXO B · MÁS DE 70 KW
Aquí manda la tabla
▸ Figura según caudal y consumo anual
▸ B.1 toma de presión; B.2 disco en ocho
▸ Bajo 0,1 bar no se ponen conversores
IMAGEN
industrial gas metering skid pipework
Notes: N1: Y para lo grande de tercera familia, ¿cómo elijo el esquema?
N2: Para potencias grandes de tercera familia, o sea GLP, el esquema no lo eliges tú a ojo: lo dice una tabla. Cruzas dos datos, el caudal máximo y el consumo anual, y la tabla te dice si te toca la figura B punto uno o la B punto dos. Los dos esquemas son casi iguales; la diferencia está en el último elemento: la B punto uno lleva una toma de presión de débil calibre, y la B punto dos lleva un disco en ocho, que es una pieza que permite dejar ciega la línea de by-pass cuando no se usa. Dos avisos importantes que caen: en estos esquemas la conversión se hace con un factor fijo, no con conversor electrónico; y por debajo de una décima de bar de presión no se instalan conversores de volumen.

## Slide 26
026 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
ANEXO B · TABLA B.1
Esquema según caudal y consumo
Caudal máximo [m³(n)/h] | ≤ 2 GWh | > 2 y ≤ 5 GWh | > 5 y ≤ 10 GWh | > 10 y ≤ 100 GWh | > 100 GWh
Q ≤ 150 | Fig. B.1 | Fig. B.1 | Fig. B.1 | Fig. B.2 | –
150 < Q ≤ 350 | Fig. B.1 | Fig. B.1 | Fig. B.2 | Fig. B.2 | –
350 < Q ≤ 600 | Fig. B.1 | Fig. B.1 | Fig. B.2 | Fig. B.2 | –
Q > 600 | – | Fig. B.2 | Fig. B.2 | Fig. B.2 | Fig. B.2
Qué significa: Cruzando el caudal máximo con el consumo anual sale el esquema que toca: la figura B.1 o la B.2; el guion (–) es un caso que no aplica.
Notes: N1: Para más de setenta kilovatios de tercera familia, ¿cómo sé si monto la figura B punto uno o la B punto dos?
N2: Con esta tabla, que es la tabla B punto uno. No eliges a ojo: cruzas dos datos. En vertical, el caudal máximo en metros cúbicos por hora, en cuatro tramos, de menos a más. En horizontal, el consumo anual en gigavatios hora, en cinco columnas, de menos a más. Buscas la casilla donde se cruzan y ahí lees la figura que te toca. En términos generales, para caudales y consumos moderados sale la figura B punto uno, y a medida que crecen el caudal o el consumo pasas a la B punto dos. Las casillas con guion son combinaciones que no aplican. La diferencia entre las dos figuras está en el último elemento: la B punto uno lleva toma de presión de débil calibre, y la B punto dos, un disco en ocho. Ejemplo de obra: un caudal de trescientos con un consumo de ocho gigavatios hora cae en la figura B punto dos.

## Slide 27
027 / 028
Curso Gas B · Tema 12 · UNE 60670-5
PUESTA EN SERVICIO Y PAPELEO
Proyecto, precinto y control legal
▸ Más de 70 kW: proyecto y dirección de obra
▸ El equipo de medida es del distribuidor
▸ Precinto y control metrológico legal
IMAGEN
engineer inspecting industrial gas station
Notes: N1: En estas instalaciones grandes, ¿qué papeleo se mueve?
N2: Más que en una vivienda normal. Una instalación individual de más de setenta kilovatios ya exige proyecto, y con proyecto hace falta también un certificado de dirección de obra firmado por técnico competente, además del certificado de instalación de siempre. Otra idea clave: el equipo de medida no es tuyo, es de la distribuidora, que es quien lo precinta en la puesta en servicio y quien lo somete al control metrológico legal, un control oficial que garantiza que mide bien. Y recuerda las dos sustituciones que vimos: la toma Peterson cuando vas después de un regulador homologado, y la toma de débil calibre cuando la red es de muy baja presión. Sin el visto bueno y el precinto del distribuidor, esa medición no entra en servicio.

## Slide 28
LO QUE YA DOMINAS
Ya lees un tren de medida completo
✓ 70 kW parte el mundo: anexo A o anexo B
✓ Conversor clase C, ± 0,5 %, memoria de 35 días
✓ Manómetro 35-75 %, frontera cápsula/Bourdon 0,6 bar
✓ Anexo A sencillo; anexo B por tabla
Has cerrado el tema 12: del hueco del contador al tren de medida completo.
Notes: N1: Gran final del tema. ¿Cómo enlazo todo lo de este vídeo?
N2: Reconstruyamos el hilo, porque encaja perfecto. Cuando la instalación crece, medir deja de ser un contador y pasa a ser un conjunto: contador, conversor, manómetro, termómetro y telemedida, y siempre después del regulador, porque primero se doma la presión y luego se cuenta. El tamaño lo marca la potencia, y ahí está la cifra reina, setenta kilovatios: por debajo, anexo A, un esquema mínimo de llave, contador y toma; por encima, anexo B por tabla o la legislación. Cada acompañante tiene su número: el conversor traduce el volumen bruto al real y es clase C con medio por ciento de error y treinta y cinco días de memoria; el manómetro trabaja en el centro de su escala, entre el treinta y cinco y el setenta y cinco por ciento, con la frontera cápsula o Bourdon en seis décimas de bar; y el termómetro va en su vaina con aceite, de menos diez a más sesenta grados.
N1: ¿Y en el examen y en la obra, qué me llevo de todo el tema?
N2: En el examen, este vídeo es de cifras: te preguntan el porcentaje de trabajo, la clase del conversor, los días de memoria o la frontera de los seis décimas de bar; contéstalos de memoria y sumas puntos fáciles. En la obra, sabes montar el tren de medida en el orden correcto, distinguir lo que es tuyo de lo que es el equipo precintado de la distribuidora, y no dejarte un by-pass abierto. Y engánchalo con el vídeo anterior: primero aprendiste a construir la casa del contador, el recinto, y ahora sabes qué va dentro cuando la instalación es grande. Con esto cierras el tema doce entero. Hoy, de verdad, eres bastante más gasista que ayer. Enhorabuena, y nos vemos en el siguiente tema.