## Slide 1
VÍDEO 3 DE 4
Depósitos fijos de GLP
ITC-ICG 03: proyecto, pruebas, llenado y mantenimiento
Tema 02 · Reglamento · ITC-ICG 02/03/04
Notes: N1: ¿Y las casas que no tienen bombonas ni gas natural, cómo se calientan?
N2: Muchas tiran de un depósito fijo de GLP: ese tanque grande, gris, que ves enterrado o de pie en el jardín del chalé o de la urbanización a las afueras. La ITC-ICG cero tres es su manual. Aquí manda una norma técnica de referencia que vas a oír una y otra vez, la UNE sesenta mil doscientos cincuenta. En este vídeo cubrimos el objeto y el campo de aplicación, la documentación, con esa duda de proyecto o memoria, las pruebas y certificados, la puesta en servicio con su primer llenado, y todo el mantenimiento: las revisiones periódicas, las pruebas de presión, la corrosión y la retirada de servicio. Hay muchas cifras; ve apuntándolas.

## Slide 2
002 / 021
Curso Gas B · Tema 02 · Depósitos fijos de GLP (ITC-ICG 03)
Sobre este vídeo
13 m³
capacidad que exige proyecto
85 %
corte del punto alto de llenado
15 años
prueba de presión periódica
Notes: N1: Dame las tres cifras estrella antes de empezar.
N2: Estas tres se caen del examen. La primera: por encima de trece metros cúbicos de capacidad, el depósito exige proyecto; por debajo, y sin complicaciones, basta memoria técnica. La segunda: el punto alto de llenado corta al ochenta y cinco por ciento del volumen, porque el GLP líquido se dilata con el calor y hace falta dejar un colchón. Y la tercera: la prueba de presión del depósito se hace cada quince años. Si retienes trece, ochenta y cinco y quince, ya llevas medio vídeo ganado.

## Slide 3
003 / 021
Curso Gas B · Tema 02 · Depósitos fijos de GLP (ITC-ICG 03)
PARTES DE ESTE VÍDEO
En este vídeo
01 Apartados 1 y 2
02 Apartados 2 y 3
03 Apartado 5.1
04 Apartado 5.2
05 Apartado 5.3
06 Apartado 5.4
07 Apartado 5.5
08 Apartado 5.6
09 Apartado 6.1

## Slide 4
004 / 021
Curso Gas B · Tema 02 · Depósitos fijos de GLP (ITC-ICG 03)
APARTADOS 1 Y 2 · OBJETO
Qué regula y hasta dónde
▸ Almacenamiento de GLP en depósitos fijos
▸ De la boca de carga a las válvulas de salida
▸ Superficie: hasta 2.000 m³
▸ Enterrados: hasta 500 m³
IMAGEN REALISTA
large LPG storage tank garden
Notes: N1: ¿Qué abarca exactamente esta instrucción y dónde empieza y acaba la instalación?
N2: Regula el almacenamiento de GLP en depósitos fijos, de superficie o enterrados, que alimentan una red de distribución por canalización o una instalación receptora. La instalación va de la boca de carga, por donde el camión mete el gas, hasta las válvulas de salida, incluidas éstas. Y hay dos topes de capacidad que no se mezclan: dos mil metros cúbicos si el depósito es de superficie, y solo quinientos metros cúbicos si es enterrado. ¿Por qué el enterrado tiene un tope más bajo? Porque, si falla, es mucho más difícil de vigilar y de atacar por los bomberos, así que se le pone un límite más prudente. Depende de dónde esté el depósito: arriba dos mil, abajo quinientos.

## Slide 5
005 / 021
Curso Gas B · Tema 02 · Depósitos fijos de GLP (ITC-ICG 03)
APARTADOS 2 Y 3 · NORMA
Manda la UNE 60250
▸ Clasifica por volumen geométrico total
▸ Diseño, distancias, pruebas: según UNE
▸ Recambio ±10 %: sin proyecto nuevo
▸ Basta memoria justificativa del instalador
IMAGEN REALISTA
technical standard document engineering
Notes: N1: ¿Por qué tanto insistir en esa norma UNE?
N2: Porque aquí el Reglamento no te da las categorías por kilos como hacía en la ITC cero dos, sino que delega en la norma técnica UNE sesenta mil doscientos cincuenta. Cada vez que leas según UNE sesenta mil doscientos cincuenta, tradúcelo así: el detalle fino, la clasificación, las distancias, los ensayos, no está en la ITC, está en la norma. Para el examen te basta con saber quién manda y las pocas cifras que sí aparecen en la ITC. Y una regla muy práctica: si cambias un depósito viejo por otro casi idéntico, con diferencia de volumen no superior al diez por ciento, misma categoría y mismas distancias, no rehaces el proyecto; basta una memoria justificativa de la empresa instaladora. Es el recambio equivalente, y el diez por ciento es la cifra a retener.

## Slide 6
006 / 021
Curso Gas B · Tema 02 · Depósitos fijos de GLP (ITC-ICG 03)
APARTADO 5.1 · AUTORIZACIÓN
¿Hace falta permiso previo?
▸ Solo si alimenta una red a terceros
▸ Comunidad de vecinos: no hace falta
▸ Se solicita con proyecto, por duplicado
IMAGEN REALISTA
residential gas pipe network street
Notes: N1: ¿Cuándo necesita este depósito autorización administrativa previa?
N2: Solo en un caso: cuando el depósito alimenta una red de distribución por canalización, es decir, cuando das gas a terceros a través de una red. Si el depósito es de una comunidad de vecinos para su propio consumo, sin suministrar a nadie de fuera, no hace falta autorización. Regla para no fallar: ¿doy gas a terceros por una red? Entonces autorización. ¿Solo a los míos, a mi comunidad? Entonces no. Cuando sí hace falta, se solicita presentando el proyecto y el modelo oficial, todo por duplicado, y te devuelven un ejemplar diligenciado con la fecha de entrada, que el titular conserva.

## Slide 7
007 / 021
Curso Gas B · Tema 02 · Depósitos fijos de GLP (ITC-ICG 03)
APARTADO 5.2 · PROYECTO
Los cuatro casos de proyecto
▸ Capacidad mayor de 13 m³
▸ Alimenta red de distribución
▸ Vaporizador, trasvase o boca desplazada
▸ En lugar de acceso público
IMAGEN REALISTA
engineer with project plans site
Notes: N1: ¿Cuándo hace falta proyecto y cuándo me vale una memoria?
N2: Memoriza los cuatro disparadores de proyecto como una lista corta. Uno, el más preguntado: capacidad de almacenamiento superior a trece metros cúbicos. Dos: que alimente una red de distribución por canalización. Tres: que tenga vaporizador, equipo de trasvase o boca de carga a distancia enterrada, o que la instalación no discurra por terrenos de la misma propiedad. Y cuatro: que esté en un lugar de libre acceso al público. Si se da cualquiera de esos cuatro, proyecto firmado por técnico facultativo competente. Si no se da ninguno y el depósito es pequeño, basta memoria técnica. El número mágico que tienes que clavar es el de más de trece metros cúbicos.

## Slide 8
008 / 021
Curso Gas B · Tema 02 · Depósitos fijos de GLP (ITC-ICG 03)
APARTADO 5.3 · MEMORIA
Memoria o proyecto: quién firma
▸ Instalación normal: memoria técnica
▸ La memoria la firma el instalador
▸ Instalación grande: proyecto
▸ El proyecto lo firma el técnico
IMAGEN REALISTA
gas installer signing paperwork
Notes: N1: Y esto de quién firma cada papel, ¿por qué me importa a mí, con el carné de Gas B?
N2: Porque decide qué instalaciones vas a poder legalizar tú. La lógica es la misma que en el articulado del Reglamento: instalación pequeña o normal, memoria técnica, que la puede firmar el instalador con su categoría de depósitos fijos de GLP; instalación grande o compleja, proyecto, que lo firma un técnico facultativo competente, un titulado. Traducido a tu día a día: con tu carné podrás firmar la memoria técnica de un depósito fijo, pero no el proyecto. Saber distinguir memoria de proyecto es lo que decide, en la práctica, si esa instalación la legalizas tú o tiene que ir a un ingeniero.

## Slide 9
009 / 021
Curso Gas B · Tema 02 · Depósitos fijos de GLP (ITC-ICG 03)
APARTADO 5.4 · PRUEBAS PREVIAS
Dos plazos gemelos
▸ Prueba hidrostática si hay golpe o traslado
▸ Más de 12 meses en el emplazamiento
▸ Más de 24 meses desde fábrica
▸ Certifica un organismo de control
IMAGEN REALISTA
hydrostatic pressure test tank
Notes: N1: ¿Cuándo hay que volver a probar un depósito antes de enchufarlo?
N2: Cuando ha estado esperando demasiado tiempo o ha sufrido algo. Se le hace una prueba hidrostática en el emplazamiento, certificada por un organismo de control, en varios casos: si el instalador ve algún desperfecto por las operaciones de carga y descarga, si el depósito cambia de emplazamiento, o por el paso del tiempo. Y ahí van los dos relojes gemelos: más de doce meses desde que llegó al sitio, o más de veinticuatro meses desde las pruebas de fábrica. Truco para recordarlo: un año en la parcela o dos desde fábrica, y a probar otra vez. Superadas las pruebas de la norma, la puesta en servicio conlleva una inspección inicial del organismo de control.

## Slide 10
010 / 021
Curso Gas B · Tema 02 · Depósitos fijos de GLP (ITC-ICG 03)
APARTADO 5.5 · CERTIFICADOS
Tres firmas, tres papeles
▸ Instalación: la empresa instaladora (triplicado)
▸ Inspección: el organismo de control
▸ Dirección de obra: si hubo proyecto
▸ Copia al titular y a la Comunidad
IMAGEN REALISTA
signed certificate documents desk
Notes: N1: ¿Qué certificados se generan y quién firma cada uno?
N2: Tres papeles, cada uno con su firmante, y esto cae cruzado en examen. Primero, la empresa instaladora cumplimenta el certificado de instalación, por triplicado, con copia para el titular y para el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Segundo, el organismo de control emite el certificado de inspección; con él, la instalación queda en disposición de servicio. Y tercero, solo si hubo proyecto, el director de obra firma el certificado de dirección de obra, que lleva como anexo el estado de la protección contra la corrosión, las actas de pruebas, la documentación de los depósitos y la justificación de que se cumplen los requisitos de seguridad. Asocia cada papel con quien lo firma: instalación, instaladora; inspección, organismo de control; dirección de obra, director de obra.

## Slide 11
011 / 021
Curso Gas B · Tema 02 · Depósitos fijos de GLP (ITC-ICG 03)
APARTADO 5.6 · COMUNICACIÓN
Antes del primer llenado
▸ Se presenta por duplicado a la Comunidad
▸ Certificados de instalación e inspección
▸ Contrato de mantenimiento ya firmado
▸ Azotea: certificado de que aguanta el peso
IMAGEN REALISTA
rooftop gas tank building
Notes: N1: ¿Qué llevo a la Administración y cuándo, antes de que llegue el gas?
N2: Previo a la fecha del primer llenado, presentas por duplicado ante la Comunidad Autónoma un paquete: certificado de instalación, certificado de inspección, la memoria técnica o el proyecto si no se entregó antes, el certificado de dirección de obra cuando haya proyecto, y el contrato de mantenimiento. Fíjate en un detalle que se suele olvidar: el contrato de mantenimiento ya tiene que ir firmado en este momento; un depósito fijo nace con su mantenimiento contratado, no es algo para más adelante. Y un certificado extra que solo aparece si el depósito va en una azotea: el que acredita que la cubierta aguanta el peso. La presentación te faculta para arrancar, pero no es conformidad técnica de la Administración.

## Slide 12
012 / 021
Curso Gas B · Tema 02 · Depósitos fijos de GLP (ITC-ICG 03)
APARTADO 5.6 · PRIMER LLENADO
El 85 %: la burbuja de seguridad
▸ Se comprueba la estanquidad
▸ Punto alto de llenado corta al 85 %
▸ El 15 % de hueco es el colchón
▸ Queda anotado en el Libro
IMAGEN REALISTA
LPG tank level gauge valve
Notes: N1: ¿Por qué un depósito no se llena hasta arriba del todo?
N2: Porque el GLP líquido se dilata cuando sube la temperatura, y necesita sitio para expandirse. Nunca se llena al cien por cien: el llamado punto alto de llenado corta la entrada de gas cuando el líquido alcanza el ochenta y cinco por ciento del volumen geométrico. Ese quince por ciento de hueco que queda arriba, la fase gaseosa, es el colchón para que, en pleno verano, el líquido tenga adónde crecer sin reventar el depósito ni disparar la válvula de seguridad. Por eso, durante el primer llenado de cada depósito, el personal comprueba la estanquidad de conexiones y valvulería, y que ese corte al ochenta y cinco por ciento actúe de verdad. El resultado se anota en el Libro de Mantenimiento. Cifra de examen segura: ochenta y cinco por ciento.

## Slide 13
013 / 021
Curso Gas B · Tema 02 · Depósitos fijos de GLP (ITC-ICG 03)
APARTADO 6.1 · MANTENIMIENTO
Contrato, urgencias y Libro
▸ Titular responsable de conservarlo
▸ Contrato con instalador de urgencias 24 h
▸ Libro de Mantenimiento o archivo
▸ Consta cada visita y sus lecturas
IMAGEN REALISTA
maintenance logbook technician gas
Notes: N1: ¿Quién cuida el depósito una vez está funcionando?
N2: El responsable es el titular o, en su defecto, los usuarios: la instalación tiene que estar permanentemente en disposición de servicio y con su nivel de seguridad. Para eso están obligados a tener un contrato de mantenimiento con una empresa instaladora que disponga de servicio de urgencias permanente, o sea, que puedas llamar a cualquier hora si hay un problema. Esa empresa conserva la instalación, hace las revisiones y se ocupa especialmente de la protección contra la corrosión. Y todo queda registrado: cada instalación tiene un Libro de Mantenimiento, o un archivo documental si la empresa tiene su sistema de calidad acreditado, donde consta cada visita, los defectos vistos, las reparaciones y las lecturas. El titular custodia ese Libro y el certificado de la última revisión.

## Slide 14
014 / 021
Curso Gas B · Tema 02 · Depósitos fijos de GLP (ITC-ICG 03)
APARTADO 6.4 · CORROSIÓN
El enemigo silencioso del enterrado
▸ Enterrado: protección catódica
▸ Salvo estudio de terreno que la exima
▸ Control del potencial: cada año
▸ Corriente impresa: cada 3 meses
IMAGEN REALISTA
buried metal tank corrosion protection
Notes: N1: ¿Por qué hay tanto miedo a la corrosión en los depósitos enterrados?
N2: Porque un depósito bajo tierra está rodeado de suelo húmedo, y la humedad se come el hierro poco a poco hasta que fuga. Para evitarlo, los depósitos enterrados llevan protección catódica, que es un truco electroquímico para que el metal no se oxide; solo se libran si un estudio de agresividad del terreno demuestra que no hace falta. Y esa protección se vigila con dos relojes: el potencial de protección se controla cada año, pero si la protección catódica es por corriente impresa, con un equipo eléctrico alimentado, se comprueba cada tres meses. La regla: corriente impresa, más vigilancia, trimestral, porque depende de un aparato que puede fallar. Idea de fondo: enterrado igual a corrosión igual a protección catódica, salvo estudio que lo exima.

## Slide 15
015 / 021
Curso Gas B · Tema 02 · Depósitos fijos de GLP (ITC-ICG 03)
APARTADO 6.2 · REVISIONES
Cada 2 años o con la receptora
▸ Alimenta una red: cada 2 años
▸ Resto: a la vez que la receptora
▸ Favorable: certificado de revisión
▸ Con fallos: informe de anomalías
IMAGEN REALISTA
technician inspecting gas tank valves
Notes: N1: ¿Cada cuánto se revisa el depósito, y de qué depende?
N2: Hay dos casos, no los mezcles. Si el depósito alimenta una red de distribución, su revisión es cada dos años. Si solo alimenta la instalación de una casa o una comunidad, la revisión se engancha a la de la instalación receptora, la de la ITC-ICG cero siete, y se hacen las dos juntas en la misma visita. Regla corta: red, dos años; casa, a la vez que la receptora. La revisión la hace la empresa instaladora que tiene el contrato de mantenimiento. Si sale favorable, emite un certificado de revisión para el titular; si sale con fallos, cumplimenta un informe de anomalías, y el titular es el responsable de subsanarlas. Y recuerda: sin acreditar la revisión en plazo y con resultado favorable, no hay suministro de GLP.

## Slide 16
016 / 021
Curso Gas B · Tema 02 · Depósitos fijos de GLP (ITC-ICG 03)
APARTADO 6.2.1 · COMPROBACIONES
Las 13 comprobaciones, agrupadas
▸ 1 a 3: papeles y bomberos
▸ 4 a 9: el hierro (válvulas, corrosión, tierra)
▸ 10 a 13: que no fugue
▸ Boca desplazada: 3 bar durante 10 min
IMAGEN REALISTA
soapy water leak test gas fitting
Notes: N1: Trece comprobaciones parecen muchas, ¿cómo me las aprendo?
N2: No las memorices de carrerilla; agrúpalas en tres bloques y las tienes. Los puntos uno a tres son papeleo y bomberos: el último certificado de inspección, la inspección visual y el estado del equipo contra incendios. Los puntos cuatro a nueve son el hierro: recubrimiento del depósito, tuberías y anclajes, funcionamiento de llaves, manómetros, niveles y reguladores, estado del cerramiento y los rótulos, la protección contra la corrosión y la resistencia de la toma de tierra. Y los puntos diez a trece son que no fugue: las distintas pruebas de estanquidad. La cifra fina que cae: la boca de carga desplazada y las mangueras de trasvase se prueban a tres bar durante diez minutos. Y el clásico de toda la vida: las fugas finas se cazan con agua jabonosa, porque las burbujas te delatan el escape.

## Slide 17
017 / 021
Curso Gas B · Tema 02 · Depósitos fijos de GLP (ITC-ICG 03)
APARTADO 6.3 · PRUEBA DE PRESIÓN
Cada 15 años y el muestreo
▸ Prueba de presión cada 15 años
▸ La encarga a un organismo de control
▸ Superficie: se prueba una muestra
▸ Muestra redondea arriba, mínimo 8
IMAGEN REALISTA
pressure gauge industrial tank test
Notes: N1: Aparte de las revisiones, ¿hay una prueba más seria de vez en cuando?
N2: Sí, la prueba de presión, y su cita es cada quince años. La encarga el titular a un organismo de control, asistido por la empresa de mantenimiento, y se emite un acta de pruebas con resultado favorable. Hay un detalle de los depósitos de superficie que cae: no hace falta probar todo el lote de golpe; se prueba solo una muestra estadística. Y de esa muestra retén dos cosas. Una, el número se obtiene redondeando siempre hacia la unidad superior, y nunca puede bajar de ocho unidades. Y dos, es un control de calidad de los de a más fallos, más miras: si aparece una anomalía en un depósito de la muestra, se revisa el doble; si vuelve a salir otra, se revisa el lote completo. La cifra clave: quince años, y mínimo ocho unidades.

## Slide 18
018 / 021
Curso Gas B · Tema 02 · Depósitos fijos de GLP (ITC-ICG 03)
APARTADOS 6.5 Y 6.6 · CASOS
Protección adicional y provisionales
▸ Protección adicional: no hay que desenterrar
▸ Se libra si pasa las pruebas del fabricante
▸ Provisional: máximo 5 m³
▸ Provisional: hasta 60 días, prorrogable
IMAGEN REALISTA
underground tank excavation site
Notes: N1: ¿Qué es eso de la protección adicional, y qué hago mientras arreglo mi depósito?
N2: Dos cosas prácticas. La primera: un depósito enterrado normal, para la prueba de los quince años, habría que sacarlo del hoyo, que es carísimo. Los depósitos catalogados como con protección adicional se libran de desenterrarse si pasan las pruebas del fabricante; esa es la gran ventaja de ese sello. Si un día no las pasan, el titular puede sustituir el depósito, reparar la envolvente, o degradarlo a depósito normal poniéndole protección catódica. La segunda: mientras tu depósito está de pruebas o en reparación, no se deja a la gente sin gas; se pone uno provisional. Dos cifras que caen: máximo cinco metros cúbicos de volumen, y solo hasta sesenta días, prorrogables con permiso del órgano competente. Y el proyecto de legalización del provisional, solo la primera vez.

## Slide 19
019 / 021
Curso Gas B · Tema 02 · Depósitos fijos de GLP (ITC-ICG 03)
APARTADO 7 · RETIRADA
No dejes una bomba
▸ Inertizado con nitrógeno
▸ O desgasificado con agua
▸ Certificado a la Comunidad Autónoma
▸ Cese: 2 años sin consumo o 5 sin mantenimiento
IMAGEN REALISTA
nitrogen cylinder inert gas industrial
Notes: N1: Cuando un depósito deja de usarse, ¿basta con cerrar la llave?
N2: No, ni mucho menos. Un depósito fuera de servicio nunca se abandona con restos de GLP dentro, porque seguiría siendo una bomba. Hay que vaciarlo de gas de verdad: se inertiza, es decir, se rellena de nitrógeno, un gas que no arde, o se desgasifica con agua. Lo hace una empresa instaladora, que lo certifica, y el titular entrega copia de ese certificado al órgano competente de la Comunidad Autónoma. Y ojo a las cifras del cese de actividad: se entiende que una instalación cesa si pasan dos años consecutivos sin consumo, si no hay contrato de mantenimiento, o si pasan cinco años sin el mantenimiento oportuno, salvo fuerza mayor. Esta misma filosofía del inertizado la volverás a ver en las plantas de GNL del vídeo cuatro.

## Slide 20
020 / 021
Curso Gas B · Tema 02 · Depósitos fijos de GLP (ITC-ICG 03)
REPASO RELÁMPAGO
Seis anclas antes del cierre
▸ Topes 2.000 / 500 m³ · proyecto > 13 m³
▸ Memoria la firma el instalador
▸ Primer llenado corta al 85 %
▸ Enterrado: protección catódica
▸ Prueba de presión cada 15 años
IMAGEN REALISTA
LPG tank installation residential
Notes: N1: Antes de cerrar, dame los imprescindibles de este vídeo tan cargado.
N2: Seis anclas y lo tienes. Una: los topes son dos mil metros cúbicos en superficie y quinientos enterrado, y hace falta proyecto por encima de trece metros cúbicos. Dos: la memoria técnica la puede firmar el instalador; el proyecto, el técnico. Tres: el primer llenado corta al ochenta y cinco por ciento, el colchón para que el líquido se dilate. Cuatro: el depósito enterrado lleva protección catódica, con control anual o trimestral si es corriente impresa. Cinco: las revisiones, cada dos años si da a una red o junto a la receptora si es de una casa. Y seis: la prueba de presión, cada quince años, con muestreo mínimo de ocho en superficie. Con esas seis tienes el esqueleto del vídeo entero.

## Slide 21
LO QUE YA DOMINAS
Ya legalizas y mantienes un depósito fijo
✓ Decides memoria o proyecto y sabes qué firmas tú
✓ Entiendes el 85 % y por qué el líquido se dilata
✓ Controlas corrosión, revisiones y prueba de los 15 años
✓ Retiras el depósito sin dejar una bomba dentro
Hoy ya eres más gasista que ayer. En el último vídeo damos el salto al frío: el GNL.
Notes: N1: Cerramos la ITC cero tres. ¿Qué me llevo de todo este mantenimiento?
N2: Te llevas la capacidad de acompañar un depósito fijo de principio a fin, y fíjate en cómo encaja cada pieza con su porqué. Primero decides el papeleo: memoria o proyecto según los cuatro casos, con el trece como número mágico, y sabes que con tu carné firmas la memoria pero no el proyecto. Después entiendes la seguridad del llenado: el corte al ochenta y cinco por ciento existe porque el GLP líquido se dilata con el calor, y sin ese colchón el depósito reventaría en un golpe de calor. Luego dominas el mantenimiento: la corrosión del enterrado con su protección catódica, las revisiones cada dos años o junto a la receptora, y la prueba de presión de los quince años. Y por último, retiras el depósito inertizándolo con nitrógeno, nunca abandonándolo con gas.
N1: ¿Y cómo se pregunta esto en el examen?
N2: Te cruzan las cifras: te dan una capacidad y esperan que digas si toca proyecto, o te preguntan el porcentaje del llenado, o el plazo de la prueba de presión, o quién firma cada certificado. Todo lo que hoy has entendido con su lógica lo vas a reconocer al vuelo. Hoy ya eres más gasista que ayer. En el último vídeo del tema damos el salto al frío de verdad: las plantas satélite de gas natural licuado, el GNL, con su norma y su especialista criogénico. Te espero allí para cerrar el tema.